INSTRUKCJA

BEZPIECZEŃSTWA  POŻAROWEGO

CENTRUM ENERGETYKI AGH

w Krakowie

ul. Czarnowiejska 36; Kraków

OPRACOWAŁ:							              ZATWIERDZIŁ:

Kraków, luty 2015 r.

SPIS TREŚCI

1. Postanowienia ogólne	2

1.1 Cel i zakres opracowania instrukcji	2

1.2 Przechowywanie, aktualizacja oraz zakres obowiązywania IBP	2

2. Warunki techniczno - budowlane i ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia budynku i sposobu użytkowania	2

2.1 Ogólna charakterystyka obiektu	2

2.2 Klasyfikacja pożarowa	2

2.3 Gęstość obciążenia ogniowego	2

2.4 Substancje palne występujące w budynku	2

2.5 Ocena zagrożenia wybuchem	2

2.6 Warunki techniczno – budowlane i ochrony ppoż.	2

2.7  Strefy pożarowe	2

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów	2

2.9 Odległość od obiektów sąsiadujących	2

2.10 Droga pożarowa	2

3. Zagrożenie pożarowe i wybuchowe oraz potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania	2

3.1 Zagrożenie pożarowe i wybuchowe	2

3.2 Potencjalne przyczyny i źródła powstawania pożarów	2

4. Zapobieganie możliwościom powstania pożaru, czynności zabronione	2

5. Zadania i odpowiedzialność stałych użytkowników obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2

5.1 Zadania i obowiązki stałych użytkowników obiektu w zakresie ochrony ppoż.	2

5.2 Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji osób	2

6. Gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe oraz sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym	2

6.1 Gaśnice	2

6.2 Urządzenia przeciwpożarowe	2

6.3 Instalacje użytkowe w obiekcie	2

7. Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia	2

7.1 Alarmowanie	2

7.2 Gaszenie pożaru	2

7.3 Ewakuacja	2

7.4 Czynniki utrudniające ewakuację	2

7.5 Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji -  próbne ewakuacje	2

8. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	2

8.1 Postanowienia ogólne	2

8.2 Wytyczne prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	2

8.3 Obowiązki osób nadzorujących oraz pracowników prowadzących prace niebezpieczne pod względem pożarowym	2

8.4 Ustalenia organizacyjne	2

9. Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami ppoż.	2

9.1 Szkolenie wstępne	2

9.2 Szkolenie okresowe	2

9.3 Szkolenie dla koordynatorów ewakuacji	2

10.	 Wykaz przepisów przeciwpożarowych i norm, na których oparto instrukcję	2

ZAŁĄCZNIKI	2

# Postanowienia ogólne

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego sporządzono na podstawie zamiennego projektu budowlanego – etap I inwestycji (opracowanego przez Biuro Rozwoju Krakowa SA.; ul. Kordylewskiego; 31-547 Kraków), projektów branżowych oraz wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i scenariusza pożarowego (opracowanego przez firmę EMS Sp. z o.o.; ul. A. Vetulaniego 1a, p.224; 31-227 Kraków - Rzeczoznawca SITP ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 43/2007SITP – dr inż. Marek Siara), obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego oraz przeprowadzonej wizji lokalnej w budynku Centrum Energetyki AGH (CE AGH) w Krakowie.

Autor opracowania

Instrukcję sporządził mgr inż. Michał Zwoliński, absolwent studiów stacjonarnych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - uprawniony do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Art. 4 Ust. 2 a Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 nr 178 poz. 1380).

## Cel i zakres opracowania instrukcji

Celem opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest ustalenie wymagań ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego w zakresie organizacyjnym, technicznym, porządkowym, jakie należy uwzględnić w czasie eksploatacji budynku Centrum Energetyki AGH oraz znajdujących się w nim urządzeń.

Niniejsza Instrukcja stanowi realizację wymogu prawnego zawartego w § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. nr 109 poz.719). Przepis ten ustala również zakres opracowania, które powinno zawierać:

- warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, magazynowania i warunków technicznych obiektu w tym zagrożenia wybuchem;

- określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe  i  gaśnice  oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom  konserwacyjnym;

- sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

- sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

- warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

- sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych  pracowników, z  przepisami  przeciwpożarowymi  oraz  treścią  przedmiotowej  instrukcji;

- zadania  i  obowiązki  w  zakresie  ochrony  przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

- plany  ewakuacyjne obiektów,  obejmujące  także  ich  usytuowanie oraz  terenu  przyległego.

Najważniejszym zadaniem w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu jest niedopuszczenie do powstania jakiegokolwiek źródła pożaru, a w przypadku jego powstania szybkie ugaszenie oraz ratowanie zdrowia i życia ludzi, m.in. poprzez umożliwienie sprawnej ewakuacji, a także zminimalizowanie strat materialnych i środowiska.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu i terenu – AGH, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

- wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,

- zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń określonych w pkt. 2, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

- przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

- zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

Szczegółowe wymagania w tym zakresie określają przepisy przeciwpożarowe i techniczno-budowlane.

Instrukcja nie obejmuje zagadnień dotyczących prawidłowości pod względem rozwiązań techniczno - budowlanych oraz zastosowanych urządzeń i zabezpieczeń przeciwpożarowych w przedmiotowym obiekcie, ponieważ nie wchodzi to w zakres niniejszej instrukcji.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa powyżej, stosownie do obowiązków 
i zadań powierzonych w odniesieniu do obiektu i terenu przyległego do niego, przejmuje – w całości lub w części – Dyrektor administracyjny CE AGH lub użytkownik powierzchni – najemca, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie.

W przypadku, gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem i terenem.

Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dotyczy tylko budynku Centrum Energetyki AGH w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 36 i nie może być wykorzystywana w innych obiektach.

## Przechowywanie, aktualizacja oraz zakres obowiązywania IBP

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych - w sposób zapewniający możliwość jej natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

Oryginał Instrukcji znajduje się w biurze Dyrektora administracyjnego CE AGH.

Kopia Instrukcji na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych, znajduje się w pomieszczeniu ochrony obiektu (BMS) zlokalizowanym na parterze segmentu C5 (bud. I), przy holu wejściowym oraz w biurze Inspektora ds. ochrony ppoż.

Ze względu na połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, należy przekazać do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ROZDZIAŁ 2 oraz PLANY (załącznik nr 7), w celu wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych.

INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, należy poddać okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata oraz po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zarówno opracowanie Instrukcji jak i jej okresowa aktualizacja jest czynnością z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zgodnie z Art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej mogą ją wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj.:

- inżynierowie pożarnictwa,

- inżynierowie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego,

- rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- osoby posiadające wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,

- technicy pożarnictwa,

- osoby posiadające wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Każdą aktualizację należy odnotować w karcie aktualizacji IBP, która stanowi Załącznik  nr 1 niniejszego opracowania. W przypadku, gdy istnieją kopie niniejszej Instrukcji wszystkie wpisy w karcie aktualizacji oraz dodane treści muszą być również załączone do każdej kopii Instrukcji. Planowana data następnej aktualizacji – luty 2017 r. lub w przypadku wystąpienia zmian wpływających na warunki ochrony ppoż. w trakcie funkcjonowania obiektu.

Do zapoznania się z Instrukcją i przestrzegania zawartych w niej postanowień zobowiązani są wszyscy stali użytkownicy obiektu – pracownicy CE AGH, studenci oraz najemcy CE AGH – bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.

Obowiązkiem Dyrektora administracyjnego CE AGH jest zapoznanie stałych użytkowników obiektu – pracowników oraz studentów CE AGH z jej treścią.

Zapoznanie się z postanowieniami Instrukcji pracownicy oraz studenci CE AGH potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście (wzór - Załącznik nr 3a) oraz oświadczeniu (wzór - Załącznik nr 3b). Dopuszczalne jest wypełnienie jednego wspólnego oświadczenia przez najemcę z dołączoną listą pracowników oraz studentów CE AGH zapoznanych z treścią niniejszej Instrukcji wraz z ich własnoręcznymi podpisami.

Listy (2 i 3a) powinny być przechowywane w biurze Dyrektora administracyjnego CE AGH oraz oświadczenia (3b) w aktach osobowych pracowników.

Obowiązkiem Dyrektora administracyjnego CE AGH jest przekazanie niniejszej Instrukcji najemcom CE AGH (tj. dostarczyć egzemplarz IBP w wersji papierowej lub elektronicznej do każdej z firm wynajmujących pomieszczenia w bud. CE AGH).

Przekazanie Instrukcji najemcy, dany Właściciel firmy, Kierownik lub inna upoważniona osoba potwierdza poprzez podpis na liście (wzór - Załącznik nr 2).

Obowiązek zapoznania pracowników u poszczególnych najemców CE AGH z treścią niniejszej Instrukcji, należy do Właściciela firmy, Kierownika lub innej upoważnionej osoby.

Zapoznanie się z postanowieniami Instrukcji pracownicy najemców CE AGH potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście (wzór - Załącznik nr 3a) oraz oświadczeniu (wzór - Załącznik nr 3b). Dopuszczalne jest wypełnienie jednego wspólnego oświadczenia przez najemcę z dołączoną listą jego pracowników zapoznanych z treścią niniejszej Instrukcji wraz z ich własnoręcznymi podpisami.

Listy (3a) najemcy przechowują według własnych potrzeb i własnego  uznania oraz oświadczenia (3b) w aktach osobowych pracowników.

Postanowienia Instrukcji obowiązują także pracowników firm i przedsiębiorców wykonujących jakiekolwiek prace w budynku lub na terenie przyległym. Obowiązek zapoznania tych osób z treścią Instrukcji należy do Dyrektora administracyjnego CE AGH.

Dyrektora administracyjnego CE AGH lub inna upoważniona osoba przez Dyrektora ma prawo i obowiązek kontrolować wykonawców prac w zakresie realizacji wymienionych ustaleń i przestrzegania przez ich pracowników postanowień Instrukcji.

# Warunki techniczno - budowlane i ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia budynku i sposobu użytkowania

## 2.1 Ogólna charakterystyka obiektu

Kompleks utworzony jest z dwóch budynków, składających się z trzech segmentów przeznaczonych na Centrum Energetyki AGH, parkingu podziemnego oraz infrastruktury technicznej. Budynki i ich segmenty mają zróżnicowane wysokości i są powiązane funkcjonalnie i fizycznie za pomocą przewiązek przeznaczonych dla komunikacji wewnętrznej pomiędzy nimi zlokalizowanych nad poziomem terenu.

Kompleks składa się z dwóch budynków:

- budynek I – składający się z segmentów oznaczonych jako C5 i C6,

- budynek II – składający się z segmentu oznaczonego jako C5.1.

BUDYNEK I:

- segment C5 – pięciokondygnacyjny o wysokości 19,10 m, z kondygnacją podziemną garażu. W budynku umieszczone są laboratoria badawcze, pomieszczenia pracowników naukowych oraz pomieszczenia techniczne,

- segment C6 – siedmiokondygnacyjny o wysokości 25,00 m, z kondygnacją podziemną garażu. W budynku umieszczone są laboratoria dydaktyczne, laboratoria badawcze oraz sale seminaryjne i komputerowe oraz sale konferencyjne, w tym mogące mieścić ponad 50 osób jednocześnie oraz pomieszczenia techniczne.

BUDYNEK II – segment C5.1:

- budynek dziewięciokondygnacyjny, o wysokości 32,45 m, z kondygnacją podziemną garażu. Budynek jest przeznaczony na cele komercyjne – powierzchnie na wynajem. Dlatego na kondygnacjach nadziemnych znajdują się powierzchnie typu „open space”.

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Budynki Centrum Energetyki AGH usytuowany jest na terenie kampusu dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej.

Obiekt znajduje się w rejonie operacyjnym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 3 przy ul. Zarzecze 106 w Krakowie, tel. 998, 112 lub /12/ 639-92-90.

Odległość ok. 2,5 km. Czas dojazdu ok. 4 min.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY BUDYNKÓW:

BUDYNEK I:

Segment C5:

- powierzchnia netto części nadziemnej obiektu		4419,30 m2,

- powierzchnia zabudowy					1111,70 m2,

- kubatura części nadziemnej 				20296,00 m3,

Segment C6:

- powierzchnia netto części nadziemnej obiektu 		4193,80 m2,

- powierzchnia zabudowy 					975,80 m2,

- kubatura części nadziemnej 				18705,70 m3,

Garaż podziemny (jedna kondygnacja) w budynku I pod segmentami C5 i C6:

- powierzchnia netto garażu 			    	3665,50 m2,

- kubatura garażu 			              		15100,70 m3.

BUDYNEK II – segment C5.1:

- powierzchnia netto części nadziemnej obiektu		1773,20 m2,

- powierzchnia zabudowy                              		374,10  m2,

- kubatura części nadziemnej                          		9430,80 m3,

Garaż podziemny (jedna kondygnacja) w budynku II pod segmentem C5.1:

- powierzchnia netto garażu	                			1168,70 m2,

- kubatura garażu			                		4702,50 m3.

WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW W INSTALACJE:

- elektryczna i telefoniczna,

- odgromowa,

- gazu ziemnego,

- gazów technicznych,

- wodno-kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- przeciwpożarowe:

- sieć hydrantowa wewnętrzna,

- system sygnalizacji pożarowej (SSP) z powiadamianiem do jednostki PSP,

- dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO),

- oddymiająca klatki schodowe w części średniowysokiej uruchamiane z systemu wykrywania dymu,

- zabezpieczająca przed zadymieniem w klatce schodowej, przedsionkach i w szybie dźwigu dla ekip ratowniczych budynku wysokiego,

- oddymiania garażu,

- przeciwpożarowe klapy odcinające,

- oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne,

- przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Główny wyłącznik prądu znajduje się jest głównej rozdzieli prądu zlokalizowanej w pom. technicznym w garażu podziemnym – patrz załącznik nr  7 „PLAN SYTUACYJNY”.

Kompleks budynków Centrum Energetyki AGH zasilany jest z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażony w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne).

Doprowadzenie energii zapewnione jest dwoma liniami kablowymi SN z niezależnych pętli średniego napięcia, zasilanych z oddzielnych punktów zasilających /GPZ/ kablem o odporności ogniowej co najmniej 60 min., poprzez sekcjonowaną rozdzielnię niskiego napięcia wyposażoną w układ samoczynnego załączania napięcia. Przełączenie zasilania następuje automatycznie.

Zasilanie elektryczne kompleksu budynków Centrum Energetyki AGH odbywa się z dwóch niezależnych źródeł zasilania - podstawowego i rezerwowe.

Zespoły kablowe, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, zapewniają ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności mają klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń.

Następujące urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej kompleksu budynków dydaktyczno-badawczo-komercyjnych wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego spełniającego powyższy zapis:

- system sygnalizacji pożarowej (SSP),

- monitoring pożarowy do najbliższej jednostki PSP w Krakowie,

- systemy detekcji przekroczenia minimalnego stężenia gazów palnych,

- samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu,

- urządzenia zapobiegające zadymieniu klatki schodowej, dźwigu dla ekip ratowniczych oraz poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku II – C5.1 uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu,

- przeciwpożarowe klapy odcinające wyposażone w systemy uruchamiania przez SSP,

- instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlane znaki ewakuacyjne,

- urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru,

- przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

- drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania,

- system kontroli dostępu na drogach ewakuacyjnych,

- inne niezbędne podczas pożaru.

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego posiada niezależny system zasilania (system rozproszony). Pozostałe powyższe odbiory pożarowe zasilane są z sekcji pożarowej rozdzielnicy głównej.

Moduły kontrolno-sterujące (wejścia/ wyjścia) wykorzystywane do uruchamiania i sterowania urządzeń przeciwpożarowych znajdujące się poza pomieszczeniem centrali sygnalizacji pożarowej (CSP) posiadają obudowy odpowiednie do wymaganej klasy odporności ogniowej kabla zasilającego dane urządzenie.

Główny zawór gazu znajduje się w wolnostojącej skrzynce gazowej zlokalizowanej po zachodniej stronie obiektu CE AGH, przy drodze wew. – patrz załącznik nr 7 „PLAN SYTAUCYJNY”.

## 2.2 Klasyfikacja pożarowa

GRUPY WYSOKOŚCI

Wysokość budynku, zmierzono od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Wysokości poszczególnych segmentów budynków Centrum Energetyki AGH wynoszą:

BUDYNEK I:

- segment C5: 19,10 m,

- segment C6: 25,00 m,

BUDYNEK II – segment C5.1: 32,30 m.

Budynki kompleksu zakwalifikowano do różnych grup wysokościowych:

BUDYNEK I:

- segment C5: ŚREDNIOWYSOKi (SW),

- segment C6: ŚREDNIOWYSOKI (SW),

BUDYNEK II – segment C5.1: WYSOKI (W).

KATEGORIE ZAGROŻENIA LUDZI

Kompleks budynków kwalifikuje się jako budynki użyteczności publicznej:

- zawierające pomieszczenia o funkcji dydaktycznej zakwalifikowane do ZL I (przeznaczone do jednoczesnego przebywania więcej niż 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami i nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się),

- zawierające pomieszczenia badawczo-komercyjne i dydaktyczno-badawcze zakwalifikowane do ZL III (przeznaczone do jednoczesnego przebywania mniej niż 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami i nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się),

- zawierające pomieszczenia biurowe zakwalifikowane do ZL III, (przeznaczone do jednoczesnego przebywania mniej niż 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami i nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się),

- zawierające pomieszczenia magazynowe, określane dalej jako PM,

- części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako PM zawierające hydrofornie, kotłownie, węzły ciepłownicze, rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorowe, centrale telefoniczne oraz inne o podobnym przeznaczeniu.

- Kompleks budynków ze względu na pełnioną funkcję (dydaktyczno-badawczo-biurowo-komercyjną), powoduje, że poszczególne jego budynki i ich segmenty zalicza się do jednej lub do więcej niż jednej z następujących kategorii zagrożenia ludzi:

BUDYNEK I:

- segment C5:

- 	kondygnacja podziemna – garaż, stanowi strefę PM,

-	kondygnacje nadziemne klasyfikuje się do strefy zagrożenia ludzi kategorii ZLIII,

-	w budynku w strefach PM oraz ZL występują pomieszczenia wydzielone pożarowo oznaczone jako PM,

- segment C6:

- kondygnacja podziemna – garaż, stanowi strefę PM,

-	kondygnacje nadziemne klasyfikuje  się do strefy zagrożenia ludzi kategorii ZLIII,

-	w budynku na czwartej kondygnacji (3 piętrze) znajduje się salę dydaktyczną dla ponad 50 osób zakwalifikowana do strefy zagrożenia ludzi ZL I,

-	w budynku występują także inne pomieszczenia wydzielone pożarowo oznaczone jako PM,

BUDYNEK II – segment C5.1:

- kondygnacja podziemna – garaż, stanowi strefę PM,

-	kondygnacje nadziemne od 1 do 5 klasyfikuje się do strefy zagrożenia ludzi kategorii ZLIII,

-	kondygnacje nadziemne od 6 do 9 (tzw. wieża) klasyfikuje się do strefy zagrożenia ludzi kategorii ZLIII,

-	w budynku występują także inne pomieszczenia wydzielone pożarowo oznaczone jako PM,

- PRZEWIDYWANA ILOŚĆ OSÓB DO EWAKUACJI

- Ilości osób mogących przebywać w pomieszczeniach w poszczególnych segmentach budynków Centrum Energetyki AGH zgodnie z projektem:

BUDYNEK I:

- segment C5: strefa pożarowa ZLIII: 450 osób – szerokość wyjść ewakuacyjnych ze strefy - co najmniej 3,00 m,

- segment C6:

- strefa pożarowa ZLI:	130 osób – szerokość wyjść ewakuacyjnych ze strefy – co najmniej 1,20 m, przy konieczności zastosowania co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co najmniej 5 m,

- strefa pożarowa ZLIII: 650 osoby – szerokość wyjść ewakuacyjnych ze strefy - co najmniej 4,20 m.

BUDYNEK II – segment C5.1:

- strefa pożarowa ZLIII:	211 osób – szerokość wyjść ewakuacyjnych ze strefy – co najmniej 1,80 m,

- strefa pożarowa ZLIII:  50  osób – szerokość wyjść ewakuacyjnych ze strefy – co najmniej 1,0 m.

## 2.3 Gęstość obciążenia ogniowego

Dla budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego.

- Założono, że gęstość obciążenia ogniowego w strefach PM nie przekroczy 500 MJ/m2, natomiast w wydzielonych pomieszczeniach technicznych kwalifikowanych jako PM przyjęto gęstość obciążenia ogniowego w granicach do 500 MJ/m2.

- Garaż podziemny jest zakwalifikowany jako PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, pod warunkiem wykonania jego elementów jako nierozprzestrzeniających ognia, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

## 2.4 Substancje palne występujące w budynku

W kompleksie budynków Centrum Energetyki AGH występują materiały palne i niebezpieczne pożarowo, Są to odczynniki chemiczne i gazy palne.

Ilość, rodzaje i sposób składowania materiałów palnych i niebezpiecznych pożarowo określono w Rozdziale 3.1.

Na najwyższej kondygnacji segmentu C6 budynku I, znajduje się Kompleks Laboratorium zaawansowanych systemów energetycznych, na który składa się laboratorium termodynamiki, laboratorium mechaniki płynów, laboratorium mikroskopii elektronowej oraz laboratorium analizy termicznej. W laboratoriach tych nie będą stosowane substancje palne oraz nie będą powstawać produkty niebezpieczne pożarowo, jak również nie będą prowadzone prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

## 2.5 Ocena zagrożenia wybuchem

W laboratoriach, prace przy zastosowaniu substancji i gazów pożarowo niebezpiecznych realizowane będą w pomieszczeniach wentylowanych, wyposażonych w system detekcji i ostrzegania oraz pod digestoriami, przy zastosowaniu niewielkiej ilości substancji i gazów palnych.

W budynkach nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

Więcej informacji – patrz Rozdział 3.1.

## 2.6 Warunki techniczno – budowlane i ochrony ppoż.

Obiekt i urządzenia z nim związane powinny być wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

- nośność konstrukcji przez określony czas,

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,

- możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ I OGNIOWEJ

.

Zgodnie z projektem budowlanym obiekt spełnia wymagania klasy „B” odporności pożarowej.

Dla klasy „B” odporności pożarowej budynku, jego elementy spełniają w zakresie klasy odporności ogniowej następujące wymagania:

| Klasa odporności poż. bud. | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | Strop | Ściana zew. | Ściana wew. | Przekrycie dachu |
| „B” | R 120 | R 30 | REI 60 | EI 60 | EI 30 | E 30 |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa w minutach określona zgodnie z PN,

E - szczelność ogniowa w minutach określona zgodnie z PN,

I - izolacyjność ogniowa w minutach określona zgodnie z PN.

Projektowany kompleks budynków Centrum Energetyki AGH jest zaprojektowany w technologii mieszanej, posiada stropy i klatki schodowe żelbetowe.

Elewacja budynków jest częściowo przeszklona. Konstrukcję dachu stanowi stropodach nie wentylowany na płycie monolitycznej.

Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2, jest nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia jest oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż RE 15.

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW ODDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I PRZEPUSTÓW NA GRANICACH STREF POŻAROWYCH

Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów dla podziemnej i nadziemnej części budynku:

| Klasa odporności poż. bud. | Klasa odporności ogniowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elementów oddzielenia przeciwpożarowego |  | drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych | drzwi z przedsionka przeciwpożarowego |  |
|  | ścian i stropów, z wyjątkiem stropów w ZL | Stropów w ZL |  | na korytarz i do pomieszczenia . | na klatkę schodową |
| „B” | R E I 120 | R E I 60 | E I 60 | E I 30 | E 30 |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa w minutach określona zgodnie z PN,

E - szczelność ogniowa w minutach określona zgodnie z PN,

I - izolacyjność ogniowa w minutach określona zgodnie z PN.

## 2.7  Strefy pożarowe

Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego takimi jak ściany,  stropy, drzwi, bramy o odpowiedniej odporności ogniowej.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZL w budynku średniowysokim (SW) - budynek I zawierających powierzchnie zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i ZL III wynosi 5.000 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej PM bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem w budynku średniowysokim (SW) - budynek I przy gęstości obciążenia ogniowego Q < 500 MJ/m2, wynosi 10.000 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZL w budynku wysokim (W) - budynek II zawierających powierzchnie zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi 2.500 m2.

Powierzchnie stref pożarowych podziemnej części budynku nie mogą przekraczać 50% wartości podanych powyżej i wynoszą dla stref PM w budynku średniowysokim i wysokim 5.000 m2.

Powierzchnie stref pożarowych, w tym klatek schodowych i powierzchnie pomieszczeń wydzielonych pożarowo podano poniżej.

W zależności od funkcji pomieszczeń w budynkach kompleksu Centrum Energetyki AGH wydzielono następujące strefy pożarowe:

BUDYNEK I:

| L.p. | Rodzaj strefy | Powierzchnie [m2] | Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZL III – kondygnacje nadziemne segmentu C5 i C6 od 1 do 3 | 4715,94 | - |
| 2. | ZL III – kondygnacje nadziemne segmentu C5 i C6 od 4 do 7 | 3773,69 | - |
| 3. | ZL I – sale wykładowe na 3 kondygnacji segmentu C6 | 253,17 | - |
| 4. | pomieszczenia wydzielone pożarowo segmentu C5 i C6 jako PM | 365,11 | < 500 |
| 5. | wydzielona klatka schodowa segmentu C5 | 281,08 | - |
| 6. | wydzielona klatka schodowa segmentu C6 | 340,79 | - |
| 7. | PM 1 – garaż podziemny w budynku I | 3236,80 | < 500 |
| 8. | pomieszczenia techniczne wydzielone pożarowo w garażu jako PM | 556,00 | < 500 |

BUDYNEK II (segment C5.1):

| L.p. | Rodzaj strefy | Powierzchnia [m2] | Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZL III – kondygnacje nadziemne od 1 do 6 | 1226,00 | - |
| 2. | ZL III – kondygnacje nadziemne od 7 do 9 | 245,00 | - |
| 3. | wydzielona klatka schodowa z szybem windowym | 594,20 | - |
| 4. | pomieszczenia techniczne wydzielone pożarowo jako PM | 72,90 | < 500 |
| 5. | PM 2 - garaż podziemny w budynku II | 945,10 | < 500 |
| 6. | pomieszczenia wydzielone pożarowo w garażu jako PM | 103,20 | < 500 |

W garażach podziemnym zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające (w garażu zamkniętym o powierzchni całkowitej przekraczającej 1500 m2, dla obliczeń instalacji oddymiania w garażu podziemnym przyjęto pożar jednego samochodu, co oznacza, że maksymalna moc pożaru osiągana jest w 1020 sekundzie (17 minuta) i wynosi 6 MW a obwód pożaru wynosi 20 m).

W segmentach C5 i C6 budynku I i budynku II (segment C5.1), strefy pożarowe ZLIII sprowadzone są na kondygnację podziemną -1 i obejmują szyby windowe. Szyb windowy w segmencie C5 przynależy do strefy pożarowej obejmującej kondygnację nadziemną 1÷3 i na tych kondygnacjach drzwi do szybu są bezklasowe, na pozostałych kondygnacjach zastosowano drzwi w klasie EI 60 łącznie z kondygnacją -1 - drzwi szybu prowadzą bezpośrednio do przestrzeni garażu. Szyb windowy w segmencie C6  przynależy do strefy pożarowej obejmującej kondygnację 4-7 i na tych kondygnacjach drzwi do szybu są bezklasowe, na pozostałych kondygnacjach zastosowane są drzwi w klasie EI 60 łącznie z kondygnacją -1. W segmencie C6 i C5.1 szyby windowe na poziomie stref PM 1 i PM 2, w części garażu podziemnego znajdują się wewnątrz obudowanych klatek schodowych i zostały wydzielone ścianami REI 60 i drzwiami EI 30, zapewniając nieskomplikowaną komunikację pomiędzy segmentami budynku, konieczną dla bezpiecznego transportu.

Klatki schodowe w segmentach C5 i C6  budynku I i budynku II (segment C5.1) stanowią drogi ewakuacyjne oraz stanowią wydzieloną strefę pożarową od kondygnacji podziemnej do ostatniej kondygnacji nadziemnej i są obudowane ścianami w klasie REI 60 od parteru do ostatniej kondygnacji nadziemnej oraz ścianami w klasie REI 120 na kondygnacji podziemnej (garaż). Klatki schodowe są oddzielone od powierzchni garażowej wentylowanymi przedsionkami przeciwpożarowymi.

W ścianach zewnętrznych budynków, znajdują się pasy międzykondygnacyjne o wysokości co najmniej 0,8 m i o odporności ogniowej EI 60 lub oddzielenia w formie daszków, gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0,5 m lub też inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Elementy poziome mają klasę odporności ogniowej EI 60 i wykonane są z materiałów niepalnych.

W kompleksie budynków Centrum Energetyki AGH w przypadku gdy strefy pożarowe te stykają się ze sobą ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosowano pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.

Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego, w pasie o szerokości 8 m od tej ściany jest nierozprzestrzeniające ognia w klasie co najmniej RE 30 a konstrukcja dachu ma klasę odporności ogniowej co najmniej R 30,

Odnosi się to również do części niższej budynku, która stanowi odrębną strefę pożarową.

Dopuszcza się sytuowanie wylotów kanałów wentylacyjnych oraz rur wentylujących piony kanalizacyjne w części połaci dachu budynku niższego w wymienionym powyżej pasie o szerokości 8 m od ściany budynku wyższego.

INNE POMIESZCZENIA WYDZIELONE POŻAROWO

W budynkach kompleksu Centrum Energetyki AGH wydzielone są pożarowo dodatkowo pomieszczenia techniczne, w których są umieszczone rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru instalacje i urządzenia oraz pomieszczenia przyłącza wody, węzły ciepłownicze itp. Pomieszczenia te stanowią odrębne strefy pożarowe PM.

Klatki schodowe ewakuacyjne

Parametry pożarowe dotyczące klatek schodowych ewakuacyjnych:

- biegi i spoczniki oraz ich konstrukcja nośna - R 60,

- ewentualne stropy podwieszone wykonane z materiałów niepalnych,

klatki schodowe w segmentach C5 i C6  budynku I i budynku II (segment C5.1) stanowią drogi ewakuacyjne oraz stanowią wydzieloną strefę pożarową od kondygnacji podziemnej do ostatniej kondygnacji nadziemnej i są obudowane ścianami w klasie REI 60 od parteru do ostatniej kondygnacji nadziemnej oraz ścianami w klasie REI 120 na kondygnacji podziemnej (garaż). Klatki schodowe są oddzielone od powierzchni garażowej wentylowanymi przedsionkami przeciwpożarowymi,

- na kondygnacjach nadziemnych przepusty instalacyjne w wymienionych ścianach, wykonane są w klasie odporności ogniowej co najmniej EI60, a drzwi w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. Na kondygnacji podziemnej – garaż, przepusty instalacyjne w wymienionych ścianach, wykonane są w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 120, a drzwi w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60,

- klatki schodowe wyposażone są w urządzenia służące do usuwania dymu uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu, a w przypadku budynku wysokiego w urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem,

- wyjście z obudowanej klatki schodowej prowadzi bezpośrednio na zewnątrz budynku lub poziomą drogą ewakuacyjną, której obudowa posiada klasę odporności ogniowej REI 60, a otwory w obudowie maja zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30,

- drzwi do szybów kablowych (lub inne zamknięcia tych szybów) posiadają odporność ogniową EI 60,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia do klatki schodowej wyposażone są w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EI 60 lub są obudowane elementami o klasie odporności ogniowej EI 60.

- przeciwpożarowe klapy odcinające są uruchamiane przez system sygnalizacji pożarowej, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego,

- w klatkach schodowych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym zastosowano oświetlenie ewakuacyjne.

Dźwigi osobowe i dźwig dla ekip ratowniczych

Parametry pożarowe dotyczące dźwigów osobowych w budynku I:

- ściany obudowy szybu windowego: REI 60,

- klasa odporności ogniowej zamknięć otworów (w tym drzwi): EI 30 i EI 60.

Dźwigi usytuowane w segmentach C5 i C6 komunikują wszystkie kondygnacje budynków od kondygnacji podziemnej - garaż, który stanowi oddzielną strefę pożarową PM. Dlatego na poziomie kondygnacji podziemnej szyb windowy w segmencie C5 został obudowany ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 i  wydzielony drzwiami EI 60. W segmencie C6 i C5.1 szyby windowe na poziomie stref PM 1 i PM 2, w części garażu podziemnego ponieważ znajdują się wewnątrz obudowanych klatek schodowych i zostały wydzielone ścianami REI 60 i drzwiami EI 30.

Szyby windowe w budynku I są oddymiane grawitacyjnie za pomocą klap dymowych (powierzchnia czynna 2,5% powierzchni rzutu szybu windowego) uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu. Szyb windowy w budynku II jest zabezpieczony przed zadymieniem – nadciśnienie.

W budynku II – C5.1 jeden dźwig przystosowany jest dla ekip ratowniczych.

Dojście do dźwigu dla ekip ratowniczych prowadzi przez przedsionek przeciwpożarowy.

Ściany i stropy szybu dźwigu dla ekip ratowniczych posiada klasę odporności ogniowej wynoszącą REI 60.

Szyb dźwigu dla ekip ratowniczych wyposażony jest w urządzenia zapobiegające zadymieniu, działające niezależnie od zabezpieczenia przed zadymieniem przedsionka przeciwpożarowego.

Drzwi do dźwigu mają klasę odporności ogniowej EI 30.

Dźwig dla ekip ratowniczych umieszczony jest w szybie z przedsionkami przeciwpożarowymi znajdującymi się przed każdymi drzwiami przystankowymi.

Dźwig jest tak zaprojektowany, aby działał prawidłowo zgodnie z następującymi warunkami:

- elektryczne/elektroniczne przystankowe urządzenia sterownicze i wskaźniki powinny nadal funkcjonować podczas pracy w zakresie temperatur otoczenia od 0oC do 65oC, przez okres równy okresowi wymaganemu dla konstrukcji budynku - 120 min tak, aby strażacy mogli w celu uwolnienia wykryć położenie kabiny w przypadku zablokowania,

- prawidłowe działanie sterowania dźwigu zapewnione jest w zadymionych szybach i/lub maszynowniach przez okres równy wymaganemu dla konstrukcji budynku – czyli 120 min,

- każde wejście przystankowe ma przedsionek przeciwpożarowy,

- warunkiem wstępnym jest wymaganie, że rezerwowe źródło zasilania powinno być umieszczone w obszarze chronionym przeciwpożarowo (pomieszczenie wydzielone pożarowo),

- przewody głównego i rezerwowego źródła zasilania elektrycznego chronione są przeciwpożarowo oraz oddzielone od siebie i od innych źródeł zasilania,

- dźwig dla straży pożarnej obsługuje każdą kondygnacje w budynku,

- wymiary dźwigu dla ekip ratowniczych powinny być dobrane. W żadnym przypadku wymiary nie powinny być mniejsze niż 1,1 m szerokości i 1,4 m głębokości przy udźwigu nominalnym 630 kg,

- minimalna szerokość w świetle wejścia do kabiny wynosi 0,8 m,

- dźwig dla ekip ratowniczych docierać na kondygnację najbardziej odległą od poziomu dostępu dla straży pożarnej w ciągu 60 s, liczonych od chwili zamknięcia drzwi dźwigu,

- wyposażenie elektryczne w obrębie szybu i kabiny dźwigu dla ekip ratowniczych, zlokalizowane nie dalej niż 1m od dowolnej ściany zawierającej drzwi przystankowe, jest zabezpieczone przed wodą kapiącą i rozpryskującą się lub wyposażone w obudowy sklasyfikowane jako co najmniej IPX3,

- wyposażenie elektryczne, zlokalizowane niżej niż 1,0 m nad dnem podszybia dźwigu, chronione jest w stopniu IP67,

- wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach maszynowni poza szybem oraz w podszybiu dźwigu zabezpieczone jest przed nieprawidłowym działaniem spowodowanym przez wodę,

- w podszybiu dźwigu przewidziano odpowiednie środki w celu zapewnienia, że poziom wody nie podniesie się ponad poziom całkowicie ściśniętego zderzaka kabinowego,

- zapewniono środki uniemożliwiające osiągnięcie przez wodę w podszybiu poziomu wyposażenia, które mogłoby spowodować nieprawidłowe działanie dźwigu dla ekip ratowniczych,

- w dachu kabiny przewidziana jest klapa awaryjna o wymiarach minimalnych 0,5 x 0,7 m, z wyjątkiem dźwigu 630 kg, w którym klapa nie powinna być mniejsza niż 0,4 x 0,5 m,

- zastosowano drzwi automatyczne kabinowe i przystankowe (sprzężone) rozsuwane poziomo,

- każde pomieszczenie dla zespołu napędowego dźwigu i związanego z nim wyposażenia jest wydzielone w taki sam sposób jak przyjęty dla szybu dźwigowego,

- działanie wszystkich elementów sterowniczych dźwigu dla straży pożarnej znajdujących się na przystankach i w kabinie dźwigu, są zablokowane i wszystkie istniejące zarejestrowane wezwania i dyspozycje są skasowane,

- po dojechaniu na poziom dostępu dla ekip ratowniczych dźwig pozostaje tam z otwartymi drzwiami kabinowymi i przystankowymi,

- dźwig dla ekip ratowniczych oddalający się od poziomu dostępu dla ekip ratowniczych wykonuje normalne zatrzymanie na najbliższym przystanku, bez otwierania drzwi, a następnie powrócić na poziom dostępu dla ekip ratowniczych,

- układ źródeł zasilania dźwigu i oświetlenia składa się ze źródła głównego i rezerwowego (awaryjnego, zapasowego lub alternatywnego),

- dźwig dla ekip ratowniczych ma układ telefonu wewnętrznego (intercom) lub podobne urządzenie do interaktywnej dwustronnej łączności głosowej,

- wyposażeniem do łączności w kabinie dźwigu i na poziomie dostępu dla straży pożarnej jest wbudowany mikrofon i głośnik,

- przewody systemu łączności zainstalowane są wewnątrz szybu dźwigowego,

- panel sterowania przez ekipy ratownicze umieszczony po stronie przedsionka przeciwpożarowego, przeznaczony do użytku wyłącznie przez ekipy ratownicze oznakowany jest piktogramem:

Pomieszczenia wydzielone pożarowo

Pomieszczenia techniczne, niepowiązane funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do ZL, pomieszczenia te stanowią odrębną strefę pożarową.

Pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody lub innych środków gaśniczych, maszynownie wentylacji do celów przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru, instalacje i urządzenia, stanowią odrębną strefę pożarową.

Wydzielone pożarowo są pomieszczenia techniczne takie jak rozdzielnia elektryczna, stacje transformatorowe, kanały wentylacyjne (szachty).

Korytarze

W budynkach wszystkie korytarze ze względu na przewidywaną ilość osób do powinny posiadać szerokość co najmniej 1,40 m przy uwzględnieniu że na każde 100 osób na kondygnacji przypada co najmniej 0.6 m szerokości. Wysokość korytarzy powinna być nie mniejsza niż 2,2 m.

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych ma klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych nie mniej niż EI 30. Wyjścia na drogi ewakuacyjne zamykane są drzwiami bez odporności ogniowej. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi.

Dojścia ewakuacyjne z obudowanych wydzielonych pożarowo klatek schodowych, prowadzą na zewnątrz budynku, bezpośrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogólnej, których obudowa odpowiada klasie odporności ogniowej jak dla stropów budynku, tj. REI 60, a otwory w obudowie mają zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.

W budynku II będącym budynkiem wysokim zastosowano rozwiązania techniczno – budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych.

Przejścia i przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczone są w klasie odporności ogniowej EI 60  lub EI 120, stosownie do klasy przegrody.

W przewodach / kanałach wentylacyjnych w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy) zamontowane są przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej - EIS 120.

Zabezpieczono przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach pomieszczeń zamkniętych o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, jak dla tych elementów.

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, zabezpieczone są przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

## 2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów

- Dla budynków, zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi min. 20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch nadziemnych hydrantów o średnicy nominalnej DN 80.

Dla budynków Centrum Energetyki AGH, zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią trzy hydranty zewnętrzne o średnicy nominalnej DN 80 zlokalizowane na istniejącej sieci hydrantowej: jeden (nadziemny) na terenie obiektu od str. zachodniej w trawniku przy wjeździe do garażu podziemnego, drugi (podziemny) w chodniku przy skrzyżowaniu ul. Czarnowiejskiej z ul. St. Konarskiego oraz trzeci (nadziemny) w trawniku przy budynku - ul. Czarnowiejska 43 – patrz załącznik nr 7 „PLAN SYTUACYJNY”.

## 2.9 Odległość od obiektów sąsiadujących

Budynek C6 przylega od strony południowej do budynku C4. Budynki oddzielone są od siebie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego wybudowaną na własnym fundamencie. Budynek C5.1 usytuowany od strony północno-wschodniej w odległości ok. 16,00 m od istniejącego budynku C3, natomiast od strony zachodniej przylega do budynku C5 i jest oddzielony od niego ściana oddzielenia przeciwpożarowego wybudowaną na własnym fundamencie.

Patrz załącznik nr 7 „PLAN SYTUACYJNY”.

Wymagana odległość budynków Centrum Energetyki AGH, zakwalifikowanego do budynków charakteryzowanych kategorią zagrożenia ludzi od innych budynków uwzględniając klasę odporności ogniowej E30 ścian zewnętrznych na powierzchni mniejszej niż 30 % wynosi więcej niż 16 m.

## 2.10 Droga pożarowa

- Do kompleksu budynków Centrum Energetyki AGH zapewniono drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej porze roku.

Droga pożarowa przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku, na całej jego długości, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej jest oddalona od ściany budynku o 5 - 15 m dla budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi.

Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

Wyjścia z budynków posiadają połączenie z drogą pożarową, dojściem o szerokości dostosowanej do ilości osób i długości nie większej niż 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w tych obiektach.

Droga pożarowa zapewnia przejazd bez cofania.

Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej wynosi mniej niż 11 m.

Minimalna szerokość drogi pożarowej wynosi co najmniej 4 m a jej nachylenie podłużne nie przekracza 5 %.

Dla budynków Centrum Energetyki AGH droga pożarowa przebiega ulicą Czarnowiejską oraz drogą wewnętrzną wzdłuż zachodniej elewacji, natomiast dodatkowo poprowadzono drogę pożarową pomiędzy budynkami, a budynkiem Biblioteki Głównej AGH w celu przywrócenia drogi pożarowej do budynku C3.

Patrz załącznik nr 7 „PLAN SYTUACYJNY”.

.

# 3. Zagrożenie pożarowe i wybuchowe oraz potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania

## 3.1 Zagrożenie pożarowe i wybuchowe

Zagrożenie pożarowe to określone prawdopodobieństwo powstania 
i rozprzestrzenienia się pożaru. Tworzą go wszelkie czynniki i okoliczności, które stwarzają sprzyjające warunki do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru,  a także tworzeniu się gazów i dymu, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Stopień tego zagrożenia jest różny w zależności od udziału czynników prowadzących do zaistnienia pożaru, decydujących o jego przebiegu i o intensywności zjawisk towarzyszących.

Zagrożenie pożarowe charakteryzowane jest nie tylko parametrami fizyko - chemicznymi substancji i materiałów stosowanych w obiekcie, ale także stanem technicznym urządzeń i instalacji, liczbą zastosowanych technicznych systemów zabezpieczeń ppoż. i ich stanem, sposobem składowania materiałów palnych oraz 
w sferze organizacyjnej – prawidłowym określeniem, realizowaniem 
i egzekwowaniem obowiązków w zakresie zapobiegania pożarom na wszystkich stanowiskach pracy o charakterze wykonawczym i kierowniczym.

W budynkach Centrum Energetyki AGH znajdują się pomieszczenia dydaktyczne, laboratoryjne biurowe jak i pomieszczenia komercyjne, pomieszczenia pomocnicze i techniczne oraz garaż podziemny. Różnorodność funkcjonalności pomieszczeń wpływa na zagrożenie pożarowe w budynkach.

Największe zagrożenie pożarowe i wybuchowe mają prowadzone prace naukowo – badawcze.

Zagrożenie pożarowe w pomieszczeniach dydaktycznych, biurowych i komercyjnych wiąże się przede wszystkim z występowaniem materiałów palnych w postaci elementów wyposażenia pomieszczeń, mebli, art. biurowych, dokumentacji, urządzeń komputerowych, RTV i AGD oraz elementów wystroju wnętrz.

Wielkość zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach dydaktycznych oraz laboratoryjnych / badawczych wiąże się przede wszystkim z ilością występujących materiałów palnych i niebezpiecznych pożarowo, tj. np. odczynniki chemiczne i gazy palne.

Prace z takimi substancjami wymagają zachowania szczególnej ostrożności i mogą odbywać się wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych i pod digestoriami, przy zastosowaniu niewielkiej ilości substancji.

Nigdy nie należy przechowywać palnych substancji w naczyniach otwartych, aby nie umożliwiać rozprzestrzeniania się lotnych par, co z kolei grozi pożarem lub wybuchem. W razie rozlania palnej substancji lub przypadkowego nagromadzenia się palnych par, całe laboratorium należy jak najszybciej przewietrzyć. Po wylaniu do zlewu resztek palnych cieczy, należy zlew bardzo dokładnie przepłukać dużą ilością wody i pamiętać, że mimo to część palnych cieczy może pozostać w syfonie i jego pary mogą wypełniać zlew jeszcze przez pewien czas.

Materiały niebezpieczne pożarowo należy przechowywać w szczelnych, niepalnych lub trudnozapalnych opakowaniach.

Szczególna ostrożność należy zachować podczas pracy z substancjami, które mogą powodować reakcje egzotermiczne – wydziela się duża ilość ciepła.

Na najwyższej kondygnacji segmentu C6 budynku I, znajduje się Kompleks Laboratorium Zaawansowanych Systemów Energetycznych, na który składa się laboratorium termodynamiki, laboratorium mechaniki płynów, laboratorium mikroskopii elektronowej oraz laboratorium analizy termicznej. W laboratoriach tych nie będą stosowane substancje palne oraz nie będą powstawać produkty niebezpieczne pożarowo, jak również nie będą prowadzone prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

- W budynkach Centrum Energetyki AGH używa się również gazów technicznych niepalnych i palnych w butlach. Materiały te, umieszczone w szafach na gazy, zlokalizowane są w wydzielonych pożarowo pomieszczeniach w przypadku zasilania centralnego lub w pomieszczeniach laboratoryjnych w przypadku zasilania lokalnego, z których magistralami z rurek gazy zostaną rozprowadzone na stanowiska laboratoryjne.

- W budynkach nie zakłada się stosowania w pomieszczeniach  laboratoriów dużych ilości gazów palnych.

- Pomieszczenia te nie są pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem.

- Umieszczenie butli w szafach na gazy (w sposób opisany poniżej) eliminuje konieczność wyznaczania stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniu.

Praca z użyciem gazów specjalnych o wysokiej czystości wymaga niestandardowych rozwiązań technicznych zarówno w odniesieniu do instalacji przesyłowych, jak i operowania pojemnikami oraz butlami stalowymi. Na przykład dla gazów służących do:

- analiz laboratoryjnych (chromatografia, spektrometria itd.),

- syntez chemicznych,

- technologii nanoszenia warstw ochronnych metali,

- technologii i badan laserowych,

- innych badan naukowych.

wymagany jest montaż (opcjonalny) w zależności od zapotrzebowania:

- instalacji wewnętrznych i zewnętrznych gazu, w tym szaf gazowych wewnętrznych wraz z przygotowaniem podłoża i uziemieniem, szaf zewnętrznych izolowanych z systemami utrzymującymi stałą temperaturę,

- stacji rozprężania gazu jedno i dwustronnych, półautomatycznych i automatycznych, wyposażonych w systemy płukania i osuszania umożliwiające ich przesyłanie,

- instalacji o wysokiej szczelności, np. 10-9 MPa, wykonanej z przewodów miedzianych lub stalowych elektropolerowanych o różnych średnicach od 0,3 do 0,6 mm wraz z systemami złączek, spawaniem orbitalnym, lutowaniem w argonie lub w innym obojętnym gazie i przeprowadzenie badan jej szczelności metodą nadciśnieniową helową.

Prace ze sprężonymi lub skroplonymi gazami wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Sposób postępowania z tymi gazami określają rozporządzenia, normy i instrukcje. Względy bezpieczeństwa nakazują przetrzymywanie butli z gazami poza obrębem stanowiska pracy oraz doprowadzenia gazu do miejsca pracy za pomocą specjalnych magistral rurkowych wykonanych z odpowiednich tworzyw (miedź, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne), szczelnie połączonych. Gdy jest to niemożliwe, a butle ze sprężonymi gazami znajdujące się w pomieszczeniu, powinny one być zabezpieczone przed przegrzaniem, przewróceniem, uszkodzeniem, a po zakończeniu pracy usunięte i przeniesione w bezpieczne miejsce, gdzie nie będą stanowiły zagrożenia. Szczególne ryzyko spowodowania wybuchu może nastąpić podczas pożaru lub niewłaściwego transportowania butli (np. bez kołpaka, przenoszenia w uchwycie za zawór). Transport butli powinien odbywać się z wykorzystaniem specjalnych wózków zabezpieczających je przed upadkiem.

Zabezpieczeniem butli ze sprężonymi gazami przed ryzykiem pożaru jest magazynowanie ich w specjalnych szafach na butle gazowe. Atestowane szafy na butle gazowe czasowo chronią je przed przegrzaniem w przypadku pożaru, a tym samym wydłuża się czas potrzebny na ewakuacje pracowników, studentów i osób postronnych znajdujących się w miejscu zdarzenia. Chronią także butle ze sprężonymi gazami przed silnymi wstrząsami. Szafa powinna mieć zamontowaną na stałe lampę, szyny do mocowania armatury, drzwi pojedyncze lub podwójne o kącie otwierania 160o zamykane zamkiem, mechanizm poziomowania szafy oraz uziemienie. Dodatkowym wyposażeniem szafy może być siedlisko do ustawiania butli, złącza śrubowe, akcesoria do podłączenia gazów przez różne części szafy. Do szafy jest podłączony system wentylacji i klimatyzacji lub doprowadzony przewód podłączony z zewnętrznym wentylatorem ssącym. W szafach można przechowywać butle pełne i opróżnione. Zaleca się magazynowanie gazów palnych (acetylen, metan, amoniak, wodór, siarkowodór) w szafach ognioodpornych lub na wolnym powietrzu pod wiatą. Zabrania się składowania gazów palnych z substancjami niezgodnymi, np. gazy utleniające z gazami palnymi czy agresywnymi. Gazy niepalne obojętne (azot, dwutlenek węgla, hel, argon, tlen, powietrze sprężone, powietrze ciekłe) powinny być przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu magazynu ogólnego. Zakazuje się przechowywania ich z substancjami o właściwościach palnych, redukujących, żrących i toksycznych.

Wydajność wentylacji szaf na butle ze sprężonym gazem uzależniona jest od wielkości szafy. Dla przykładu szafa o kubaturze wewnętrznej około 0,5 m3 wymaga przepływu powietrza:

- w przypadku gazów palnych i samozapalnych – 4 m3/h przy spadku ciśnienia o 20 Pa

- w przypadku gazów trujących i silnie trujących – 50 m3/h przy spadku ciśnienia o 77 Pa.

W odniesieniu do szafy o kubaturze wewnętrznej 1,2 m3 wymagania wynoszą odpowiednio 11 m3/h przy 30 Pa i 132 m3/h przy 115 Pa.

Systemy detekcji i ostrzegania

Ochrona zdrowia człowieka w warunkach pracy z gazami technicznymi powinna odgrywać role kluczową w działaniu służby bhp. Instrukcje, tablice informacyjne, szkolenia okresowe oraz inne środki są niezbędne i jednocześnie obowiązkowe. Jednak bezpośrednie bezpieczeństwo pracownikowi na stanowisku pracy zapewniają urządzenia lub systemy wykrywania i ostrzegania o występowaniu w jego otoczeniu zagrożenia skutkującego zatruciem, pożarem lub wybuchem. Są to urządzenia detekcyjno-ostrzegawcze indywidualne (osobiste) przydzielone pracownikowi, urządzenia przenośne ustawiane w pobliżu stanowiska pracy lub urządzenia stacjonarne monitorujące zagrożenia w postaci czujek obecności gazu, przekazujących sygnał do centrali, w której jest on analizowany i w przypadku przekroczenia wyznaczonych progów stężeń gazów, automatycznie jest załączany sygnał alarmowy akustyczny i optyczny. Zasada działania czujników (detektorów) wymienionych urządzeń wykorzystuje różne zjawiska, najczęściej fizyczne i fizykochemiczne (także biochemiczne) zachodzące między gazem a czujnikiem generujących impulsy elektryczne przetwarzane w sygnał alarmowy. Mówi sie o urządzeniach z detektorem półprzewodnikowym, elektrochemicznym, konduktometrycznym.

Zgodnie z założeniami technologicznymi pomieszczeń dydaktycznych i laboratoriów naukowo – badawczych Centrum Energetyki AGH pomieszczenia te zostaną wyposażone w instalacje gazów technicznych.

Instalacje gazów technicznych obejmują:

- instalację acetylenu,

- instalację argonu,

- instalacje azotu,

- instalację dwutlenku węgla,

- instalację helu,

- instalację metanu,

- instalację mieszanki wodoru w argonie,

- instalację mieszanki tlenu w helu,

- instalację tlenu,

- instalację powietrza syntetycznego,

- instalację wodoru,

- instalację sprężonego powietrza dla potrzeb technicznych.

W założeniach technologicznych nie określono dokładnie ilości gazów, co wynika z faktu, iż ilości te będą zależnie od profil prowadzonych badań.

Ze względu na zróżnicowane wymagania dotyczące czystości stosowanych do prac badawczych gazów technicznych instalacje argonu, azotu, helu, tlenu i wodoru będą stosowane w dwóch klasach czystości – 5.0 oraz 6.0.

Z tego też powodu zakłada się, że tylko instalacje argonu 5.0, azotu 5.0, tlenu 5.0, powietrza syntetycznego 4.0 oraz wodoru 5.0 będą zasilane z centralnych źródeł i rozprowadzane po projektowanym budynku i doprowadzone do pomieszczeń w których zgodnie z kartami technologicznymi, będą miały zastosowanie. Pozostałe instalacje będą zasilane z lokalnych źródeł, czyli butli podłączonych do paneli redukcyjnych umieszczonych w wentylowanych szafach na gazy, usytuowanych w pomieszczeniach badawczych poszczególnych katedr. Instalacje zasilane z butli usytuowanych w szafach będą zasilały punkty poboru zlokalizowane w najbliższych pomieszczeniach.

UWAGA: Gazy palne nie mogą być jednocześnie magazynowane w tym samym pomieszczeniu z gazami utleniającymi.

- W kompleksie Centrum Energetyki AGH nie będzie innych substancji, których stosowanie lub magazynowanie byłoby podstawą do kwalifikowania stref lub pomieszczeń do zagrożonych wybuchem1) 2) 3).

- Butle z gazami używane na potrzeby laboratoryjne, będą transportowane do pomieszczenia centralnego magazynu (znajdującego się na terenie AGH poza projektowanymi budynkami Centrum Energetyki) do specjalnych pomieszczeń specjalnie do tego przeznaczonych i podłączone do instalacji rozprowadzającej gazy na stanowiska laboratoryjne. Butle z gazami zostaną umieszczone w przeznaczonych do tego celu atestowanych ognioochronnych szafach na butle gazowe z reduktorami umieszczonymi wewnątrz szafy.

- Należy utrzymywać na stanowisku pracy ilość materiału niebezpiecznego pożarowo nie większą niż dobowe zapotrzebowanie.

- W przypadku zastosowania większej ilości cieczy palnych i gazów niebezpiecznych pożarowo, należy dokonać oceny zagrożenia wybuchem (np.: objętości cieczy palnych i gazów powyżej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni).

Należy kontrolować działanie palników gazowych. Jeśli płomień zostanie zdmuchnięty, należy wyłączyć gaz i zapalić palnik ponownie po upływie kilku sekund. Jeśli płomień pali się wewnątrz palnika, to następuje jego silne nagrzanie. Należy wówczas odciąć dopływ gazu, a ponowne zapalenie może nastąpić dopiero po ostudzeniu i wyregulowaniu palnika. Palnik nie używany w danej chwili należy zgasić; nieświecący płomień jest bowiem często niewidoczny w świetle słonecznym i może być przyczyną pożaru.

W związku z powyższym w obiekcie, należy liczyć się z pożarami grupy A, tj. pożarami ciał stałych pochodzenia organicznego, w których występuje zjawisko spalania płomieniowego lub bezpłomieniowego (żarzenie, tlenie) – drewno, papier.

Z pewnym prawdopodobieństwem mogą wystąpić także pożary grupy B, tj. pożary cieczy palnych oraz materiałów stałych topiących się pod wpływem temperatury, np.:  tworzywa sztuczne termoplastyczne.

Istnieje również możliwość powstania pożarów grupy C, tj. pożarów gazów palnych, np.: w obrębie palników i instalacji gazowych oraz w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych z użyciem gazów palnych.

Z uwagi na zagrożenie pożarowe wynikające z funkcji budynków, ilości materiałów palnych i osób, wskazane jest kontrolowanie stanu ochrony przeciwpożarowej systemem wewnętrznych kwartalnych przeglądów (audytów) budynku przeprowadzanych przez Inspektora ds. ochrony ppoż.

Przegląd powinien obejmować ogólną kontrolę gaśnic oraz prowadzenia prac / badań mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe w budynkach, a także prawidłowość warunków ewakuacji, dostępność i drożność dróg i wyjść ewakuacyjnych, dróg pożarowych oraz dostępność do urządzeń przeciwpożarowych (np.: ROP-ów, przycisków oddymiania, hydrantów wew. i zew., przeciwpożarowych wyłączników prądu, zaworów gazu, przycisków do awaryjnego otwierania drzwi ewakuacyjnych itp.) i sprzętu gaśniczego (gaśnic).

Najważniejszym czynnikiem jest dostępność i sprawność sprzętu gaśniczego (gaśnic, hydrantów wew.), szybka reakcja oraz przeszkolenie stałych użytkowników CE AGH w zakresie jego obsługi, alarmowania (ROP-y) oraz ewakuacji osób.

Odpady należy usuwać na bieżąco i gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub w wyznaczonych miejscach.

## 3.2 Potencjalne przyczyny i źródła powstawania pożarów

Istnienie potencjalnych źródeł powstania pożaru wynika bezpośrednio z rodzaju działalności jaka odbywa się w pomieszczeniach, urządzeń i instalacji technicznych będących wyposażeniem budynku, a także z prawdopodobieństwa nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego przez osoby przebywające w pomieszczeniach.

Źródła energii mogące zainicjować pożar:

- gorące powierzchnie,

- płomienie,

- gorące gazy,

- iskry elektryczne, mechaniczne, łuk elektryczny,

- elektryczność statyczna,

- wyładowania atmosferyczne,

- promieniowanie cieplne,

- inne.

PRZYCZYNY POWSTAWANIA POŻARÓW

Nieostrożność osób

Jako jedna z najczęstszych przyczyn powstawania pożarów, wynikająca głównie z nieznajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych, niedbalstwa, braku rozwagi i wyobraźni:

- nieprzestrzeganie kategorycznego zakazu palenia tytoniu i posługiwania się ogniem otwartym w pomieszczeniach objętych zakazem, zwłaszcza w pobliżu występowania materiałów palnych,

- porzucenie niedopałka papierosa lub zapałki do kosza na śmieci lub między inne palne materiały,

- pozostawienie bez nadzoru odbiorników energii elektrycznej nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,

- nieprawidłowe wykonywanie lub nie zachowanie należytej ostrożności podczas prac remontowych, prac spawalniczych i innych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

- nieostrożne obchodzenie się gazami i cieczami palnymi, np.: rozszczelnienie butli / instalacji lub przypadkowe rozlanie.

Stany awaryjne instalacji i urządzeń elektrycznych

Kolejna z najczęściej występujących przyczyn powstania pożaru ma swe źródło w instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych w wyniku:

- starzenia się izolacji instalacji,

- zanieczyszczeń uzwojeń generatorów i silników,

- niedostatecznego chłodzenia silników, transformatorów,

- przeciążenia instalacji i urządzeń,

- zwarcia przewodów i urządzeń spowodowane zbyt małą odległością między przewodami, zbyt małym przekrojem przewodów dla występujących normalnie obciążeń, niewłaściwą izolacją w miejscach łączenia przewodów niedostatecznie mocnym zamocowaniem przewodów, starzeniem izolacji, uszkodzeniami mechanicznymi izolacji, naprawą instalacji pod napięciem, błędnym łączeniem przewodów,

- stosowania prowizorycznych instalacji,

- korzystanie z uszkodzonych urządzeń, przewodów elektrycznych, włączników i gniazd wtykowych,

- naprawiania we własnym zakresie urządzeń, instalacji elektrycznych, osłaniania żarówek materiałami łatwopalnymi,

- złego stanu tablic rozdzielczych instalacji energetycznych, wyłączników, przełączników prądu elektrycznego, itp.,

- stosowania osprzętu instalacji o niewłaściwym stopniu ochrony IP dla instalacji elektrycznych w gdzie istnieje możliwość osadzania się pyłu z łupin,

- braku należytych konserwacji instalacji energetycznych.

Koniecznością jest rygorystyczne przestrzeganie czasookresu badań instalacji elektroenergetycznej. Urządzenia elektryczne i osprzęt instalacji elektrycznej (gniazda, przełączniki itp.)  wykazujące oznaki uszkodzeń np. iskrzenie, nadmierne grzanie się należy niezwłocznie wyłączać z użytkowania i zgłosić do naprawy osobie posiadającej wymagane kwalifikacje tj. elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.

Instalacja gazowa:

- użytkowanie instalacji gazowej nie zgodnie z instrukcją eksploatacji,

- uszkodzenie (np.: przerwanie, rozszczelnienie) instalacji gazowej,

- brak systematycznej kontroli i konserwacji instalacji gazowej.

Instalacja odgromowa:

- uszkodzenie (np.: przerwanie ciągłości) instalacji odgromowej,

- brak systematycznej kontroli i konserwacji instalacji odgromowej,

- błędy projektowe, np. dobranie za małych przekrojów przewodów uziemiających itp.

Urządzenia grzewcze:

- uszkodzenie lub rozszczelnienie pieca lub innych urządzeń grzewczych,

- zbyt mała odległość materiałów palnych od urządzeń grzewczych, przewodów dymowych i spalinowych,

- uszkodzenie przewodów dymowych i spalinowych,

- ustawianie urządzeń grzewczych na podłożu i w sąsiedztwie materiałów palnym.

Z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej obiektu, w celu zapewnienia prawidłowego stanu technicznego instalacji i urządzeń należy instalacje i urządzenia

techniczne użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi 
i wymaganiami ustalonymi przez producenta.

Eksploatacja urządzeń i instalacji, których stan techniczny może przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia się pożaru jest zabroniona.

Niewłaściwe składowanie materiałów palnych

- zła lokalizacja miejsc przechowywania i składowania cieczy i gazów palnych,

- magazynowanie cieczy i gazów palnych w sąsiedztwie urządzeń generujących wysokie temperatury oraz źródeł ognia,

- niewłaściwe składowanie i stosowanie gazów i cieczy palnych niezgodnie z warunkami bezpieczeństwa, określonymi przez producenta czy dystrybutora,

- nieład i nieporządek w miejscach składowania oraz w miejscach pracy / badań,

- gromadzenie nadmiernej ilości materiałów palnych na stanowiskach pracy i stanowiskach badawczych.

Prace niebezpieczne pożarowo:

- brak przygotowania miejsca prowadzenia prac – brak oceny zagrożenia pożarowego w rejonie ich wykonywania,

- brak stosowania nadzoru nad prowadzaniem prac,

- nieznajomość zasad i przepisów przeciwpożarowych przez osoby prowadzące oraz nadzorujące prace niebezpieczne pożarowo,

- brak kontroli miejsca prowadzenia prac po ich zakończeniu,

- brak odpowiedniego wyposażenia miejsca prowadzenia prac w sprzęt gaśniczy.

Inne:

- wyładowania atmosferyczne,

- brak nadzoru i konserwacji gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz przewodów kominowych wentylacyjnych,

- samozapalenie (np. nasączonych olejem szmat wrzuconych do pojemnika),

- podpalenie,

- akty terroru (np.: ładunki wybuchowe),

- klęski żywiołowe.

Poza przyczynami powstawania pożarów wpływ na zagrożenie pożarowe, 
a tym samym zagrożenie życia ludzkiego mają warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się pożarów, a przede wszystkim palne elementy konstrukcyjne i palne wyposażenie wnętrz oraz utrudnione bądź niewłaściwe warunki ewakuacyjne.

3.3 Drogi rozprzestrzeniania się pożaru

Rozwój pożaru w obiekcie jest uzależniony od zastosowanych rozwiązań techniczno - budowlanych, które mogą sprzyjać lub ograniczać możliwość rozprzestrzeniania się ognia, dymu i gazów pożarowych między poszczególnymi pomieszczeniami i kondygnacjami.

Pożar w obiekcie będzie rozprzestrzeniał się m.in. poprzez:

- połączenia technologiczne pomiędzy pomieszczeniami i kondygnacjami (np.: szachty elektryczne, niezabezpieczone kanały i przepusty instalacyjne),

- palne elementy budynku, wykończenia wnętrz oraz wyposażenia pomieszczeń,

- przestrzenie międzysufitowe,

- otwory okienne oraz drzwiowe wykonane z materiałów palnych,

- a także przez promieniowanie cieplne, przewodnictwo cieplne i konwekcję.

Poprzez otwory okienne, pożar może rozprzestrzenić się dalej, bezpośrednio poprzez wydobywające się na zewnątrz płomienie lub pośrednio poprzez promieniowanie cieplne lub płonące cząsteczki (np.: iskry, sadza). Poprzez okna pożar może również przedostać się na dach.

Wewnątrz budynku pożar może się rozprzestrzenić przez drzwi, ściany, kanały wentylacyjne. Drzwi stosowane w obiekcie (z wyjątkiem drzwi ppoż.) nie posiadają żadnej odporności ogniowej i nie stanowią większej przeszkody dla pożaru.

Przez ściany ogień może przedostać się w wyniku przepalenia ścian wykonanych z materiałów palnych, częściowego zburzenia ścian na skutek działania wysokiej temperatury, przegrzania się ścian. Słabym ogniwem w ścianach są okolice spojenia ścian, które często ulegają zniszczeniu. Wówczas, nawet przez małe szczeliny, do sąsiednich pomieszczeń łatwo mogą przenikać gorące gazy pożarowe doprowadzając do zapalenia znajdujących się tam materiałów palnych. Pożar może przenikać również przez szczelne, niepalne ściany.

Jeżeli wskutek długotrwałego pożaru ściana taka rozgrzeje się do temperatury 200 - 300oC po stronie przeciwnej od miejsca pożaru, mogą wówczas zapalić się palne wykładziny lub inne materiały przylegające do tej ściany. Nie tracąc swojej wytrzymałości mechanicznej i nie przepuszczając płomieni, przez nadmierną przewodność cieplną, ściana może spowodować przeniesienie pożaru do sąsiedniego pomieszczenia.

Przenikanie ognia przez stropy może występować przy długotrwałych, intensywnych pożarach, przy czym zawsze najbardziej zagrożone są pomieszczenia

położone nad ogniskiem pożaru (a nie poniżej). Ogień przechodzi przede wszystkim przez pęknięcia i szczeliny powstałe pomiędzy płytami stropowymi. Odpryski, pęknięcia i zawalenia płyt stropowych następują tym szybciej, im cieńsza jest otulina dolnego zbrojenia płyt i im mniejsza jest ich pojemność cieplna.

Na szybkość rozprzestrzeniania się pożaru mają wpływ:

- szybkość i prawidłowość reakcji użytkowników obiektu na pojawienie się ognia,

- brak, niedostateczna ilość, dostępność i sprawność sprzętu gaśniczego,

- awarie lub niesprawność środków alarmowania i łączności,

- zbyt późne powiadomienie Straży Pożarnej,

- wiedza i umiejętności użytkowników obiektu w zakresie posługiwania się sprzętem gaśniczym (gaśnicami) i urządzeniami przeciwpożarowymi (np.: systemem sygnalizacji pożarowej, dźwiękowym systemem ostrzegawczym, systemem oddymiania, hydrantami wew., wył. ppoż. itp.) oraz powiadamiania Straży Pożarnej,

- brak dojazdu, utrudnione manewrowanie pojazdami jednostek Straży Pożarnej.,

- nie właściwe przygotowanie terenu operacyjnego dla jednostek Straży Pożarnej,

- niezachowanie odpowiednich warunków budowlanych, brak oddzieleń przeciwpożarowych,

- nie zachowanie określonych wymagań odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych, z których budynek jest zbudowany,

- palne elementy konstrukcyjne,

- nie odpowiednio zabezpieczone przepusty instalacyjne i kanały wentylacyjne w przejściach przez elementy oddzieleń ppoż.

- materiały wykończeniowe i wyposażenie wnętrz (wykładziny podłogowe, ścienne i sufitowe, podwieszane sufity itp.) o dużym stopniu palności,

- systemy instalacji użytkowych – np.: wentylacyjnej, elektrycznej,

- nieszczelne przewody wentylacyjne i kominowe,

- otwarte drogi komunikacji (korytarze, klatki schodowe),

- sposób składowania, rodzaj, ilość i właściwości magazynowanych materiałów palnych.

NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA ZA WYJĄTKIEM MIEJSC WYZNACZONYCH DO PALENIA TYTONIU.

Tylko rzetelna analiza zagrożeń, właściwe rozwiązania organizacyjne, stosowanie niezbędnych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz dobrze zorganizowany nadzór i kontrola, może być skuteczna w zapobieganiu powstania pożaru.

# Zapobieganie możliwościom powstania pożaru, czynności zabronione

Do podstawowych obowiązków wszystkich stałych użytkowników należy między innymi zapobieganie możliwości powstania pożaru. Niezbędne jest zatem kategoryczne przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych - w szczególności rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Przepisy przeciwpożarowe dotyczące użytkowania obiektów formułują warunki bezpieczeństwa w następujących sferach działalności:

- warunki ogólne,

- zapewnienie warunków ewakuacji osób i mienia,

- utrzymanie prawidłowego stanu technicznego instalacji i urządzeń,

- właściwego składowanie i przechowywanie materiałów palnych,

- wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy,

- prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

!!!  Czynności zabronione  !!!

W obiekcie oraz na terenie przyległym do niego zabronione jest wykonywanie wszelkich czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

- Zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz w pobliżu palnych materiałów.

- W celu zapewnienia prawidłowego stanu technicznego instalacji i urządzeń niedozwolone jest:

- użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia,

- naprawianie we własnym zakresie instalacji elektroenergetycznej, tablic rozdzielczych, bezpieczników i innych urządzeń elektroenergetycznych,

- stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, 
z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki,

- instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,

- użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

- W celu zapewnienia odpowiednich warunków bezpiecznej ewakuacji 
w obiekcie zabrania się:

- składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości,

- blokowania lub zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji,

- blokowania drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru,

- lokalizowania elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń 
w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych.

- W zakresie przechowywania i składowania materiałów palnych w budynku należy:

- materiały palne przechowywać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C, linii kablowych 
o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających i przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych o napięciu powyżej 400V,

- wszystkie czynności związane z użyciem, transportem lub składowaniem materiałów palnych wykonywać zgodnie ze wskazówkami ich producenta lub warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji technologicznej,

- materiały łatwo zapalne i niebezpieczne przechowywać w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania,

- ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 550C (np.: benzyna, rozpuszczalniki) należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem,

- w pomieszczeniach handlowo-usługowych ciecz o temperaturze zapłonu do 55°C przechowywać w takiej ilości, aby gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczyła 500 MJ/m², naczynia były szczelne 
i zabezpieczone przed stłuczeniem, a sprzedaż prowadzona bez rozlewania.

- Ponadto zabrania się:

- rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze,

- składowania materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych,

- ograniczania lub uniemożliwiania dostępu do:

- gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,

- urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,

- źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

- wyjść ewakuacyjnych,

- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej,

- krat zewnętrznych i okiennic.

W budynku należy przestrzegać:

  - umieszczania w miejscu widocznym instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,

  - oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa:

- dróg ewakuacyjnych,

- miejsc usytuowania gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,

- miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

- miejsc usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

- miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,

- drzwi przeciwpożarowe,

- drogi pożarowe,

- miejsca zbiórki osób ewakuowanych.

Dodatkowo, użytkownicy budynków oprócz ww. czynności zabronionych, obowiązkowo muszą stosować się do poniższych szczegółowych wytycznych:

- Na terenie całego kompleksu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu - również po godzinach jego otwarcia.

- Kategorycznie zabrania się ograniczania lub blokowania dostępu do hydrantów wewnętrznych, gaśnic znajdujących się na korytarzach, klatkach schodowych oraz garażu podziemnym, poprzez zastawianie ich elementami wyposażenia pomieszczeń, elementami wystroju wnętrz, zasłanianie regałami, banerami reklamowymi itp.

- Zabronione jest zaniechanie stosowania oznakowania rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. Oznakowanie rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego zlokalizowane powinno być w miejscu widocznym dla użytkowników.

- Niedozwolone jest samowolne przemieszczanie gaśnic oraz podpieranie nimi drzwi. Gaśnice należy montować w miejscu w którym nie występuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych, na przeznaczonych w tym celu stojakach lub uchwytach ściennych oraz w miejscu łatwo dostępnym dla użytkowników.

- Zabronione jest ograniczanie dostępu lub zasłanianie elementów sterującymi urządzeniami przeciwpożarowymi – ręcznych ostrzegaczy pożarowych, przeciwpożarowych wyłączników prądu, przycinków do ręcznego uruchamiania klap oddymiających, opraw oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego, zaworów gazu.

- Zabronione jest zbyt wysokie składowanie i magazynowanie towarów 
w pomieszczeniach, co powoduje zasłanianie czujek pożarowych, opraw oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego i głośników DSO.

- Zabrania się samowolnego zaklejania, zasłaniania, zamalowywania czujek pożarowych, opraw oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego i głośników DSO. Jedynym wyjątkiem są prowadzone prace remontowe lub porządkowe, podczas których należy zabezpieczyć przed zapyleniem, zabrudzeniem, zamalowaniem lub uszkodzeniem wszystkie elementy systemów bezpieczeństwa – czujki systemu sygnalizacji pożarowej, głośniki dźwiękowego systemu ostrzegawczego, oprawy awaryjne – ewakuacyjne, hydr. wew., znaki bezpieczeństwa, gaśnice itd. Czynności te należy uzgodnić z Dyrektorem administracyjnym CE AGH oraz Inspektorem ds. ochrony ppoż.

- Zabrania się zamalowywania, demontażu i przenoszenia elementów bezpieczeństwa pożarowego budynku tj. głośników wchodzących w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego, czujek dymu oraz przewodów niepalnych tych instalacji (przewody koloru pomarańczowego lub czerwonego). gaśnic, opraw oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego, hydr. wew. oraz oznakowania bezpieczeństwa,

- Zabronione jest używanie urządzeń kuchennych posiadających grzałki poza pomieszczeniami socjalnymi.

- Nie dopuszczalne jest składowanie na ciągach komunikacyjnych, służących do ewakuacji, przedmiotów utrudniających ewakuację - zwłaszcza materiałów palnych.

- Zabronione jest używanie urządzeń kuchennych posiadających grzałki (tostery, opiekacze, kuchenki elektryczne itp.), poza pomieszczeniami socjalnymi.

- Nie dopuszczalne jest składowanie na ciągach komunikacyjnych, służących do ewakuacji, materiałów bądź innych przedmiotów utrudniających ewakuację.

- Użytkownicy pomieszczeń zobowiązani są do zapewnienia pełnej sprawności wszelkich drzwi i zamknięć w lokalu a w szczególności bieżących napraw i konserwacji drzwi ewakuacyjnych zlokalizowanych w lokalach, drzwi wewnętrznych pomieszczeń lokalu celem zapewnienia pewności ich otwarcia w sytuacji ewakuacji.

- Użytkownicy obiektu zobowiązany jest do utrzymania w pełnej sprawności technicznej instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji elektrycznych i oświetleniowych i innych instalacji technicznych znajdujących się w budynkach ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego.

- Zabrania się korzystania z pomieszczeń w zakresie niezgodnym z warunkami wymaganymi dla prowadzenia określonej działalności i przeznaczeniem obiektu czy pomieszczenia.

- Zabrania się składowania towarów na wszelkiego rodzaju stropach  i sufitach a także elementach instalacji wspólnych obiektu (np. instalacje wentylacyjne, instalacje sanitarne).

- Celem uniknięcia wystąpienia fałszywych alarmów pożarowych w lokalach skutkujących ewakuacją budynku, zabronione jest prowadzenie bez uzgodnień jakichkolwiek prac mogących spowodować znaczne zmniejszenie przezierności powietrza w pomieszczeniach np. poprzez zadymienie, zakurzenie, zapylenie, zaparowanie pomieszczeń (trzepanie tkanin i dywanów, zdmuchiwanie kurzu, używanie czajników w małych zamkniętych pomieszczeniach, używanie tosterów, nawilżaczy powietrza i innych urządzeń mogących spowodować znaczne zadymienie, nagłe zalewanie cieczami gorących urządzeń np. w skutek odkamieniania czajników, prace malarskie metodą natryskową, szlifowanie gładzi, dokonywanie upustu dużych ilości gazów itp.) Wszelkie prace mogące spowodować spadek przejrzystości powietrza w pomieszczeniach należy uzgodnić z Dyrektorem administracyjnym CE AGH oraz Inspektorem ds. ochrony ppoż. W momencie przypadkowego spowodowania zmniejszenia przezierności powietrza w pomieszczeniach z innej przyczyny niż pożar należy natychmiast poinformować ochronę obiektu o zdarzeniu.

- Celem uniknięcia poważnych awarii instalacji sanitarnych mogących skutkować zalaniem pomieszczeń (pęknięcie rurarzu instalacji sanitarnych, tryskaczowych, samoistne otwarcie tryskaczy), zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek prac mogących spowodować znaczną zmianę temperatury i wilgotności w pomieszczeniach. W szczególności należy unikać wyziębienia/wietrzenia pomieszczeń i korytarzy poniżej temperatury 10 OC lub ogrzania powyżej temperatury 30 OC oraz działań mogących spowodować uszkodzenie mechaniczne tych instalacji.

- Zabronione jest używanie w pomieszczeniach urządzeń lub przedmiotów mogących spowodować powstanie ognia, iskier lub żaru.

- Zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek prac gorących bez uzyskania stosownego zezwolenia od Dyrektora administracyjnego CE AGH (prac spawalniczych, lutowniczych, szlifierskich itp.).

- Zabronione jest używanie urządzeń mogących zakłócić zrozumiałość komunikatów ewakuacyjnych oraz generujących hałas. W szczególności zabroniony jest samowolny montaż wszelkich urządzeń nagłośnienia pomieszczeń (sprzętu RTV, radioodbiorników i odtwarzaczy audio) podłączonych do obwodów nie przystosowanych do współpracy z instalacją odłączenia nagłośnienia lokalnego (dźwiękowego systemu ostrzegawczego) w przypadku pożaru. Montaż urządzeń nagłośnienia lokalnego należy prowadzić po uzgodnieniu z Dyrektorem administracyjnym CE AGH oraz Inspektorem ds. ochrony ppoż.

Materiały niebezpieczne

Przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo należy:

- wykonywać wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej lub zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;

- utrzymywać na stanowisku pracy ilość materiału niebezpiecznego pożarowo nie większą niż dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;

- przechowywać zapas materiałów niebezpiecznych pożarowo przekraczający wielkość określoną w pkt. 2 w oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego celu;

- przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania;

- przechowywać ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 °C) wyłącznie w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem.

Materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

W budynku dopuszczalne jest przechowywanie w obrębie jednej strefy pożarowej do 10 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 294,15 K (21 °C) oraz do 50 dm3  cieczy o temperaturze zapłonu 294,15÷328,15 K (21÷55 °C).

Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

- w jednym lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli,

- w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35°C,

- butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej,

- butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m,

- butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie,

- urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C,

- urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m.

Wymagania dla elementów wykończenia i wyposażenia wnętrz:

- w strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione,

- na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione,

- podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża, powinny mieć niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co najmniej REI 30,

- przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.

- na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione,

- w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób oraz w, stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione,

- w pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podłogami podniesionymi, stosowanie wykładzin podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione,

- okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia,

- palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których prowadzone są przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia.

Dzięki zachowaniu przedstawionych powyżej zasad postępowania można uniknąć lub maksymalnie ograniczyć potencjalne źródła oraz ewentualne skutki powstałego pożaru. Zapobieganie pożarom polega także na właściwym szkoleniu użytkowników obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Świadomość użytkowników obiektu z jakimi zagrożeniami mogą mieć do czynienia podczas pożaru lub innego miejscowego zagrożenia stanowi najlepsze przeciwdziałanie potencjalnym źródłom zagrożeń pożarowych.

# 5. Zadania i odpowiedzialność stałych użytkowników obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa powyżej, stosownie do obowiązków 
i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku i terenu przyległego, przejmuje – w całości lub w części – Dyrektor administracyjny CE AGH lub użytkownik powierzchni – najemca, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie.

W przypadku, gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem i terenem.

Wszyscy użytkownicy obiektu bez względu na zajmowane stanowisko ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie podstawowych zasad i przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

## Zadania i obowiązki stałych użytkowników obiektu w zakresie ochrony ppoż.

Zadania i obowiązki wszystkich użytkowników obiektu

Wszyscy użytkownicy bez względu na zajmowane stanowisko obowiązani są do:

- znajomości postanowień niniejszej INSTRUKCJI a także obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz ich sumienne przestrzeganie,

- znajomości i przestrzegania wewnętrznych regulaminów, instrukcji, wytycznych zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa pożarowego,

- przestrzegania zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi,

- uczestniczenia w szkoleniach ppoż. i próbnych ewakuacjach,

- realizacji poleceń Zarządcy, ochrony obiektu, osób odpowiedzialnych za ochronę ppoż. obiektu i przełożonych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku,

- utrzymywania należytego porządku na swoim stanowisku pracy i w jego otoczeniu,

- prawidłowego użytkowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, a w szczególności przestrzegania zakazów samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej,

- posiadania wiedzy na temat rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oraz umiejętności posłużenia się nim,

- zapoznania się z rozmieszczeniem środków alarmowania – ręcznych ostrzegaczy pożarowych,

- przestrzegania warunków bezpieczeństwa podanych w niniejszej INSTRUKCJI,

- w przypadku powstania pożaru natychmiast przystąpić do wykonywania czynności określonych w instrukcji alarmowej na wypadek pożaru i brać czynny udział w akcji ratowniczo – gaśniczej przy użyciu sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obiektu, pamiętając o odpowiednich zasadach jego użycia oraz podporządkować się zarządzeniom osoby kierującej ewakuacją,

- zgłaszania Zarządcy, ochronie obiektu lub przełożonym zauważonych zagrożeń i nieprawidłowości w zabezpieczeniu ppoż.

Zadania i obowiązki Dyrektora administracyjnego CE AGH:

- zapewnienie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

- zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,

- ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

- wyposażenie obiektu w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe i podręczny sprzęt gaśniczy oraz znaki ewakuacyjne i ppoż.,

- znajomość i stosowanie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności dotyczących prawidłowego utrzymania i eksploatacji budynku, urządzeń technicznych i instalacji jak również kontrolowania przestrzegania tych przepisów,

- opracowanie, wdrożenie oraz okresowe aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

- zapewnienie nadzoru nad instalacjami wewnętrznymi,

- zapewnienie terminowych przeglądów oraz napraw gaśnic i instalacji, w tym instalacji i urządzeń przeciwpożarowych,

- prowadzenie kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku oraz udział

w kontrolach przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną i inne organy zewnętrzne,

- współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkami Policji w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem obiektu,

- zapewnienie szkolenia wstępnego i okresowego oraz szkolenia w zakresie ochrony ppoż. dla stałych użytkowników obiektu, głównie pracowników CE AGH,

- nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników, studentów, najemców oraz osób postronnych przepisów przeciwpożarowych,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków,

- kierowanie akcją ratowniczo-gaśniczą w godzinach urzędowania, w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia do czasu przyjazdu ekip ratowniczych.

Zadania i obowiązki pracowników Serwisu technicznego:

Niezależnie od obowiązków dotyczących wszystkich pracowników, osoby 
z Serwisu technicznego są zobowiązane:

- zapewnienie sprawności technicznej sprzętu, urządzeń i instalacji ppoż.,

- zapewnienie okresowych przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń 
i instalacji w obiekcie,

- bieżące usuwanie  usterek w nadzorowanych instalacjach i urządzeniach,

- bezwzględne przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej i BHP podczas prowadzenia prac,

- w razie zauważenia pożaru niezwłocznie zaalarmować Straż Pożarną, swojego przełożonego, ochronę obiektu oraz innych użytkowników, w miarę możliwości podjąć próbę ugaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym,

- w przypadku alarmu wykonać czynności określone w rozdziale 7 i instrukcji postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,

- prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji,
w szczególności protokołów pomiarów i przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych.

Obowiązki pracowników Ochrony obiektu:

Niezależnie od obowiązków dotyczących wszystkich użytkowników, pracownicy ochrony są zobowiązani:

- realizować zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej wpisane do książki służby, zlecone przez przełożonych lub Zarządcę obiektu,

- znać zasady pierwszej pomocy przed medycznej, udzielać tej pomocy
w nagłych wypadkach,

- sprawdzić przed objęciem dyżuru czy klucze zapasowe (awaryjne) do poszczególnych pomieszczeń, szczególnie technicznych znajdują się w miejscu wyznaczonym do tego celu, czy zachowana jest łączność (radiotelefony, krótkofalówki, telefon),

- kontrolować przestrzegania przez pracowników, studentów, najemców i osoby postronne przepisów przeciwpożarowych, w szczególności dotyczących zakazu palenia tytoniu w obiekcie,

- nie zezwalać na używanie sprzętu przeciwpożarowego do celów niezgodnych z przeznaczeniem,

- bieżąca kontrola podczas obchodu obiektu czy drogi i wyjścia ewakuacyjne są drożne, czy gaśnice i urządzenia ppoż. nie są zastawione,

- sprawdzać codziennie po zakończeniu pracy pracowników, studentów oraz najemców i firm, czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone oraz czy nie występują oznaki tlenia lub palenia się materiałów,

- znać budynek i informacje ułatwiające interwencję Straży Pożarnej, w miarę możliwości udrożnić drogi dojazdowe do budynku (nie dopuszczać do parkowania pojazdów na drodze pożarowej) w razie pożaru kierować pojazdy poza rejon podjazdu i hydrantów zewnętrznych,

- w przypadku zauważenia pożaru wykonać czynności określone w rozdziale 7 i instrukcji postępowania na wypadek pożaru oraz procedurach alarmowych, podjąć próbę ugaszenia pożaru w pierwszej jego fazie,

- koordynować ewakuację ludzi z obiektu, pomagać uzytkowniką bezpiecznie opuścić obiekt,

- zabezpieczać miejsce prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej oraz ewakuowane mienie,

- sporządzać adnotacje w książce służby o stwierdzonych nieprawidłowościach i wydanych poleceniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

- w przypadku uzyskania informacji o groźbie zamachu terrorystycznego lub podłożonym ładunku wybuchowym natychmiast powiadomić Dyrektora administracyjnego CE AGH, Straż AGH oraz Inspektora ds. ochrony ppoż.

- Dowódca ochrony / zmiany ma obowiązek kierować akcją ratowniczo-gaśniczą poza godzinami urzędowania Zarządcy obiektu, w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia do czasu przyjazdu służb ratowniczych.

Obowiązki osób zajmujących się utrzymaniem porządku i czystości w budynku:

- opróżniać i codziennie wynosić do śmietnika wszelkie odpadki i śmieci znajdujące się w koszach,

- przestrzegać zakazu rozcieńczania pasty podłogowej benzyną lub palnymi rozpuszczalnikami oraz zmywania podłóg takimi płynami,

- przestrzegać zakazu przechowywania łatwopalnych środków w pobliżu źródeł ciepła.

Po zakończeniu sprzątania, przed zamknięciem pomieszczeń sprawdzić czy:

- nie zaprószono ognia w pomieszczeniach,

- wyłączono z sieci wszelkie zbędne urządzenia elektryczne poza urządzeniami dostosowanymi do ciągłego poboru prądu,

- na przewodach elektrycznych pod napięciem i elementach nagrzewających się nie pozostawiono materiałów palnych,

- drzwi i okna zostały zamknięte.

Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów z zakresu ochrony pracy określają stosowne artykuły: Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczeń i Kodeksu Pracy.

## Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji osób

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca powinien wyznaczyć w swoim zakładzie osoby do udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji osób, tzw. Koordynatorów ewakuacji.

Funkcję koordynatorów ewakuacji w częściach wspólnych budynku z ramienia Zarządcy obiektu pełni ochrona obiektu oraz pracownicy obsługi i administracji.

W salach, pracowniach i laboratoriach do wykonywania w/w czynności wyznaczeni są wykładowcy.

Na terenie obiektu, każdy najemca powinien wyznaczyć z pośród swoich  pracowników osoby do wykonywania w/w czynności w liczbie min. 2 osób na każdą zajmowaną powierzchnię na danej kondygnacji obiektu, z uwzględnieniem ewentualnego systemu zmianowego.

Lista Koordynatorów ewakuacji – patrz Załącznik nr 4.

Wyznaczone osoby do w/w czynności, powinny przejść gruntowne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej maksymalnie raz na dwa lata. Szkolenie takie powinny przeprowadzać osoby z odpowiednimi uprawnieniami i wiedzą z danej dziedziny.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinno zawierać, oprócz części teoretycznej, także część praktyczną. Część praktyczna powinna obejmować użycie różnego rodzaju gaśnic lub innego sprzętu gaśniczego i ugaszenie nim pożaru testowego.

Liczba osób o których mowa powyżej, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. Dodatkowo powinna uwzględniać powierzchnię kondygnacji, ilość wyjść z budynku, system zmianowy oraz ich nieobecności spowodowane urlopem czy zwolnieniem lekarskim. Osoby te muszą dobrze znać topografię budynków, możliwe źródła zagrożeń, materiały niebezpieczne mogące znajdować się w poszczególnych pomieszczeniach, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego oraz plany ewakuacyjne budynku.

Osoby te powinny cechować się opanowaniem w sytuacji zagrożenia, działać zdecydowanie i rozsądnie.

W przypadku wystąpienia zagrożenia – np. pożar – osoby te są zobowiązane do podjęcia próby ugaszenia pożaru dostępnymi środkami i podręcznym sprzętem gaśniczym (gaśnice, hydranty). Osoby te także będą koordynować ewakuacją od chwili podjęcia decyzji o ewakuacji do momentu przejęcia dowodzenia przez Kierującego działaniami ratowniczymi (strażak PSP). Po przejęciu dowodzenia ewakuacją osoby te nadal pozostają do dyspozycji Kierującego działaniami ratowniczymi i podporządkowują się jego decyzjom.

Ważne jest również, aby w momencie ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego, osoby te były łatwo zauważalne w tłumie. Dlatego zaleca się wyposażyć ich w wyróżniające elementy ubrania, takie jak np.: jaskrawej barwy kamizelki.

Zadania i obowiązki osób wyznaczonych do ewakuacji osób

Po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego, Koordynatorzy ewakuacji powinni zabrać wszystkie elementy wyposażenia, np.: kamizelkę, telefon komórkowy. Osoby te, idąc w kierunku najdalej położonego od drzwi ewakuacyjnych pomieszczenia, powinny sprawdzić, czy alarm dotarł do wszystkich osób znajdujących się w strefie zagrożenia, a w sytuacji zauważenia osób niereagujących na komunikat, wydać im polecenie zaprzestania pracy, zajęć, badań lub ćwiczeń oraz podjęcie ewakuacji. Po opuszczeniu pomieszczeń przez użytkowników obiektu, osoby koordynujące ewakuację mają udawać się w kierunku wyjść ewakuacyjnych, sprawdzając po drodze wszystkie pomieszczenia, w tym również sanitariaty, pomieszczenia socjalne oraz techniczne, magazynowe i gospodarcze, tak aby całkowicie upewnić się, że wszyscy użytkownicy opuścili nadzorowany przez siebie obszar. Po sprawdzeniu pomieszczenia powinni zamknąć drzwi, a jeżeli klucz znajduje się w zamku, przekręcić go i pozostawić w zamku, w celu ułatwienia dostępu służbom ratowniczym.

Osoby te  muszą również natychmiast rozwiązywać doraźne problemy, konflikty i sytuacje oraz stanowczo i zdecydowanie reagować na jakąkolwiek niesubordynację, przemieszczanie się "pod prąd" czy próby powrotu do opuszczonych już pomieszczeń. Rolą osób wyznaczonych do czynności ewakuacyjnych będzie również bezpośrednia pomoc osobom zdezorientowanym lub poszkodowanym. Osoby te nadzorowany przez siebie obszar opuszczają jako ostatnie, a w miejscu zbiórki po ewakuacji składają Kierownikowi ewakuacji zwięzły meldunek o opuszczeniu pomieszczeń przez wszystkie osoby z nadzorowanego obszaru.

Rola i zadania osób wyznaczonych do zwalczania pożarów

Ta rola osób koncentrować się powinna na jak najszerzej rozumianej profilaktyce przeciwpożarowej na co dzień oraz podjęciu próby ugaszenia pożaru 
w jego początkowej fazie. Osoby takie powinny na co dzień zwracać uwagę na drożność dróg i wyjść ewakuacyjnych, dostęp do sprzętu gaśniczego, powinny być też wyposażone przez pracodawcę w pełnomocnictwa pozwalające bezpośrednio reagować na przypadki łamania przepisów przeciwpożarowych, w tym palenie wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi do tego celu miejscami. W przypadku zauważenia sytuacji bezpośrednio zagrażającej bezpieczeństwu, np. zablokowania czy zastawienia drogi ewakuacyjnej, osoby te powinny mieć też prawo wydawania poleceń usunięcia uchybienia z rygorem natychmiastowej wykonalności.

W przypadku wystąpienia pożaru osoby te powinny podjąć próbę ugaszenia pożaru we wczesnej jego fazie za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego  tylko w sytuacji nie zagrażającej życiu lub zdrowiu. W sytuacji niebezpiecznej (wysoka temperatura, zadymienie) należy odstąpić od próby gaszenia i niezwłocznie powiadomić ochronę obiektu oraz inne osoby znajdujące się w  budynku i udać się do wyjścia ewakuacyjnego.

# 6. Gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe oraz sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym

## 6.1 Gaśnice

DOBÓR GAŚNIC

Obiekt wyposażony jest w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikiem norm europejskich (EN).

Rodzaj gaśnic dostosowany jest do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w rozpatrywanym budynku jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej ZL.

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:

- w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

- przy wejściach do budynków,

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,

- w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie ciepła (piece, grzejniki).

Najemcy wyposażają swoje lokale w gaśnice we własnym zakresie.

Zaleca się, aby najemcy w swoich lokalach posiadali minimum jedną gaśnicę (min. 2 kg lub 3 dm3) odpowiednio dobraną co do powierzchni chronionej oraz występujących grup pożarów w lokalu.

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przybywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30m,

- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m.

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:

- W miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

a) przy wejściach do budynków,

b) na klatkach schodowych,

c) na korytarzach,

d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz.

2)   W miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),

Budynki wyposażone są w gaśnice proszkowe 4 i 6 kg (typ GP – 4/6 x ABC) oraz śniegowe (typ GS – 5 x BC).

Gaśnice w obiekcie zlokalizowane są na korytarzach i w garażu podziemnym w szafkach hydrantowych oraz pomieszczeniach technicznych.

Lokalizacja gaśnic na powierzchni budynków – patrz załącznik nr 7 „PLANY EWAKUACYJNE”.

Miejsca, w których znajdują się gaśnice oznakowane są:

Wg PN-N-01256-01:1992		   Wg PN-N-ISO 7010:2012

Zabrania się samowolnego przestawiania gaśnic oraz podpierania nimi drzwi.

PRZEGLĄDY I KONSERWACJA GAŚNIC

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne gaśnic należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

Instrukcja przeglądu gaśnicy proszkowej typu „X”

- Wykonać zewnętrzne oględziny gaśnicy – sprawdzić czy:

- plomba i zawleczka nie zostały uszkodzone ,

- gaśnica nie jest uszkodzona mechanicznie,

- nie ma miejsc skorodowanych na zbiorniku,

- pyszczek wylotowy lub wąż są drożne,

- posiada czytelną i właściwa etykietę oraz kontrolkę,

- wskaźnik ciśnienia znajduje się na polu zielonym (dla 20 OC ciśnienie 15 bar)

- Nakleić kontrolkę z datą następnego przeglądu

W gaśnicach posiadający wąż z prądownicą sprawdzamy stan techniczny węża, drożność i trwałość połączeń.

W gaśnicach o pojemności zbiornika powyżej 6 dm3 (tj.: gaśnica proszkowa 6 kg i większe) sprawdzamy ważność jego legalizacji UDT.

Instrukcja przeglądu gaśnicy śniegowej

- Wykonać zewnętrzne oględziny gaśnicy – sprawdzić czy:

- plomba i zawleczka nie zostały uszkodzone ,

- gaśnica nie jest uszkodzona mechanicznie,

- nie ma miejsc skorodowanych na zbiorniku,

- pyszczek wylotowy lub wąż są drożne,

- posiada czytelną i właściwa etykietę oraz kontrolkę,

- posiada aktualną czytelną datę następnej legalizacji zbiornika,

- zbiornik posiada trwale wybitą masę netto, brutto oraz tarę,

- ubytek masy CO2 nie większy niż 5 %,

- drożność, stan techniczny tuby oraz uchwytu i przewodu jest prawidłowy i właściwy dla danego typu gaśnicy.

- Nakleić kontrolkę z datą następnego przeglądu

Jeżeli gaśnica jest sprawna i nie wykazuje uchybień należy przykleić na nią kontrolkę informującą o terminie przeprowadzonego przeglądu oraz terminie następnego przeglądu. „Kontrolka” powinna również  zawierać: imię i nazwisko, podpis konserwatora, nazwę firmy, która przeprowadzała kontrolę.

Sprzęt, który nie przejdzie pomyślnie przeglądu i czynności konserwacyjnych powinien zostać wyremontowany lub skasowany.

Zgodnie z zaleceniem producentów konieczna jest wymiana środka gaśniczego nie rzadziej niż raz na:

- 5 lat w przypadku gaśnic proszkowych i gaśnic pianowych,

- 10 lat w przypadku gaśnic śniegowych.

Ponadto raz na 5 lat zbiorniki ciśnieniowe gaśnic o objętości powyżej 6 dm3 (w zbiorniki takie wyposażone są np.:  gaśnice proszkowe o masie środka gaśniczego 6 kg i większym) powinny być poddawane badaniom i legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wyjątkiem są gaśnice śniegowe, w których termin ważności wynosić może nawet 10 lat, a datę ważności ostatniego badania UDT odczytać można z cechy wybitej bezpośrednio na górnej części zbiornika.

Niezależnie od obowiązujących okresów przeglądów, poddaniu czynnościom konserwacyjnym wymagają też gaśnice wyposażone w manometr, kiedy jego strzałka znajduje się poniżej lub powyżej zaznaczonego na zielono obszaru skali oraz gaśnic, które były w jakikolwiek sposoby uruchamiane – nawet „na próbę” lub w które wbito zbijak, uruchomiono dźwignię.

Konserwacji należy też poddać gaśnice, w których zerwano plomby umieszczone przez producenta lub konserwatora na dźwigni uruchamiającej, gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (skrzywione zawór, rozbity manometr, przecięty lub przedziurawiony wąż, ognisko korozji itp.) oraz nie posiadają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań.

Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym przez specjalistyczne firmy posiadające udokumentowane uprawnienia do obsługi gaśnic.

UWAGA: Każdorazowo z dokonanego przeglądu powinien być sporządzony protokół stwierdzający stan sprawności gaśnic.

Najemcy dokonują przeglądu i konserwacji gaśnic w swoich lokalach we własnym zakresie.

Najemcy mają obowiązek dostarczyć do Zarządcy obiektu - Facility Manager, kopię aktualnego protokołu z przeglądu technicznego gaśnic.

ZASADY OBSŁUGI GAŚNIC

#### Gaśnice proszkowe

Gaśnice proszkowe cechuje wysoka skuteczność gaśnicza proszków. Proszki gaśnicze podane w strefę spalania działają głównie inhibicyjnie, w pewnym stopniu również podanie silnego strumienia proszku pozwala zdmuchnąć płomień znad palącego się materiału. Gaśnice tego typu wykonywane są w dwóch odmianach: pod stałym ciśnieniem (typu X), w których środek gaśniczy znajduje się w zbiorniku stale pod ciśnieniem gazu roboczego oraz z dodatkowym zbiornikiem zawierającym gaz roboczy (typu Z). W pierwszym przypadku wypływ proszku przez dyszę jest możliwy bezpośrednio po wyciągnięciu zawleczki i otwarciu zaworu. W drugim przypadku otwarcie zaworu jest poprzedzone przebiciem przepony dodatkowego zbiornika z gazem roboczym, co umożliwia jego przepływ do zbiornika środka gaśniczego. Gaśnice te nadają się do gaszenia pożarów grup A, B i C oraz instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem do 1000 V.

Sposób użycia: na początku należy zerwać plombę i wyciągnąć zawleczkę a następnie trzymając za dyszę otworzyć zawór i skierować strumień proszku na ognisko pożaru. Gaszenie można w każdej chwili przerwać zwalniając dźwignię zaworu. Gaśnice proszkowe mają konstrukcję podobną do budowy syfonu. Z tego powodu nie należy odwracać ich dnem do góry w czasie gaszenia.

- Gaśnice śniegowe

Gaśnice tego typu wykonywane są jako wysokociśnieniowe butle zaopatrzone w zawór i dyszę wylotową. Skroplony dwutlenek węgla znajdujący się w gaśnicach śniegowych jest gazem cięższym od powietrza i jego głównym działaniem gaśniczym jest obniżenie stężenia tlenu w atmosferze. Posiada również pewne działanie chłodzące gdyż podczas rozprężania osiąga temperaturę ok. -  70 oC. Po uruchomieniu gaśnicy, dwutlenek węgla pod własnym ciśnieniem wydostaje się samoczynnie na zewnątrz. Zbiorniki tych gaśnic poddawane są stale oddziaływaniu wysokiego ciśnienia i w związku z tym są wyposażone w zawór bezpieczeństwa.

Gaśnica tego typu może być użyta do gaszenia pożarów grup B i C oraz instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem do 1000V.

Sposób użycia: na początku należy zerwać plombę i wyciągnąć zawleczkę a następnie trzymając za dyszę otworzyć zawór i skierować strumień CO2 na ognisko pożaru. W czasie gaszenia gaśnicę i dyszę należy trzymać tylko za uchwyty. Ponieważ wypływający  z dyszy dwutlenek węgla silnie oziębia się, nie wolno używać gaśnic śniegowych do gaszenia ludzi. Gaśnica pracuje prawidłowo tylko w pozycji pionowej. Gaszenie można w każdej chwili przerwać zwalniając dźwignię zaworu.

Gaśnicę należy chronić przed możliwością nagrzania się powyżej 35ºC

#### URUCHAMIANIE GAŚNIC:

TYP X (z manometrem):

1. Zrywamy plombę i wyjmujemy zawleczkę,

2. Wąż (dysze) kierujemy w stronę ognia,

3. Wciskamy dźwignię, powodując wyzwolenie środka gaśniczego.

ZASADY PRAWIDŁOWEGO POSŁUGIWANIA SIĘ GAŚNICĄ

Przy gaszeniu należy pamiętać o następujących zasadach:

- ogień „zaatakować” zgodnie z kierunkiem wiatru (przy pożarach zew.),

- kierować strumień środka gaśniczego na palące się przedmioty lub obiekt od strony zewnętrznej (skrajnej) w kierunku do środka,

- przy gaszeniu powierzchni pionowych kierować strumień środka gaśniczego od dołu do góry,

- używać środków gaśniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy pożarów,

- mając do dyspozycji większą ilość gaśnic uruchomić wszystkie,

- po ugaszeniu dopilnować, aby nie doszło do ponownego zapłonu,

- nie zawieszać gaśnic po ich użyciu na swoje stałe miejsce - najpierw należy je ponownie napełnić.

UWAGA: Przy gaszeniu urządzeń elektrycznych tylko do 1000 V – należy zachować odstęp minimum 1 m.

UWAGA: Gaśnicę po każdorazowym użyciu należy oddać do napełnienia. Niedopuszczalne jest odwieszanie lub odstawianie opróżnionej gaśnicy bez jej ponownego napełnienia. W przypadku zauważenia gaśnicy z zerwaną plombą lub wskazaniem manometru poza zielonym zakresem wskazań należy niezwłocznie powiadomić firmę konserwującą.

UWAGA:  Żadna z gaśnic (wyj. mgłowe) nie jest dopuszczona do gaszenia odzieży palącej się na człowieku. Do tego celu można stosować jedynie koc gaśniczy.

## 6.2 Urządzenia przeciwpożarowe

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Obiekt chroniony jest kompleksowo na całej swojej powierzchni systemem  sygnalizacji pożarowej (SSP) firmy Schrack, opartym na w pełni adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej ……………., automatycznych czujkach, ręcznych ostrzegaczach pożarowych ROP oraz modułach kontrolno - sterujących.

System zapewnia pełną ochronę obiektu (czujki optyczno), zabezpieczone są wszystkie pomieszczenia za wyjątkiem toalet. Ze względu na sufity podwieszane, przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem właściwym również została objęta ochroną przez automatyczne czujki. Czujki zainstalowane zostały na stropie właściwym, a poniżej na syficie podwieszanym, zamontowane zostały dodatkowe wskaźniki zadziałania.

Ręczne ostrzegacze pożarowe rozmieszczone zostały  wzdłuż ciągów  komunikacyjnych, przy wejściach na klatki schodowe i każdym bezpośrednim wyjściu na otwartą przestrzeń. Odległość każdej osoby przebywającej w obiekcie do najbliższego przyciski  nie przekracza 30 m.

- W związku z zastosowaniem w budynku II – C5.1 oraz w garażu podziemnym instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, nie zamontowano sygnalizatorów akustyczno-optycznych sterowanych przez centralę SSP. System SSP steruje uruchomieniem centrali DSO oraz monitoruje ją na wypadek usterki.

Centrala znajduje się w pomieszczeniu ochrony obiektu – BMS (na parterze segmentu C5, przy holu wej.) – patrz załącznik nr 7 „PLAN EWAKUACYJNY” – parter”.

Pracownicy ochrony przez całą dobę obserwują sygnały z systemu pożarowego.

Centrala zasilana jest z wydzielonego obwodu, do którego nie podłączono innych odbiorników.

Obiekt podłączony jest do monitoringu pożarowego – w przypadku pojawienia się alarmu pożarowego (alarm pożarowy II stornia) lub uszkodzenia w centrali zostaje automatycznie powiadomiona jednostka Państwowej Straży Pożarnej przy pomocy urządzenia transmisji alarmu (UTA) z własnym zasilaniem rezerwowym. Sposób powiadamiania – łącze telekomunikacyjne komutowane.

Zadaniem centrali pożarowej jest :

- koordynacja pracy automatycznych czujek zainstalowanych na pętlach dozorowych,

- przekazanie alarmu pożaru do PSP,

- przekazanie alarmu uszkodzenia do PSP,

- przekazywanie sygnału sterującego do centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego - emisja słownego komunikatu alarmowego o konieczności ewakuacji,

- przekazanie i odbieranie sygnałów kontrolno - sterujących do i od wybranych urządzeń technicznych:

- sygnał sterująco – monitorujący do centrali automatyki wentylacyjnej,

- sygnał sterujący do wyłączenia klimatyzacji,

- sygnał sterująco – monitorujący do wentylatorów wentylacji oddymiającej - uruchomienie systemu zabezpieczającego przed zadymieniem,

- sygnał sterująco – monitorujący do centrali systemu oddymiania - uruchomienie klap dymowych usuwających dym z klatek schodowych i szybów dźwigów oraz otwarcie dopływu powietrza uzupełniającego w systemie oddymiania klatek schodowych,,

- sygnał sterująco – monitorujący zamknięcia wygrodzeń ppoż. (bram) oraz otarcie drzwi objętych systemem kontroli dostępu,

- sygnał sterujący pracą wind osobowych - sprowadzenie wind w bezpieczne położenie – na parter,

- sygnał sterujący pracą windy dla ekip ratowniczych

- sygnał sterująco – monitorujący otwarcia/zamknięcia klap ppoż. w kanałach wentylacji i klimatyzacji.

W obiekcie przyjęto dwustopniowy system alarmowania (w celu uniknięcia fałszywych alarmów):

- alarm I stopnia – alarm wewnętrzny (wstępny) – czas na przyjście alarmu, potwierdzenie i rozpoznanie  sytuacji przez ochronę obiektu:

- z automatycznych czujek w czasie trawina zwłoki,

- alarm II stopnia – alarm wewnętrzny (właściwy) – powoduje uruchomienie procedur związanych ze stanem pożaru, wysterowanie urządzeń i instalacji współpracujących z systemem SSP:

- z automatycznych czujek po zwłoce czasowej T1 - …….. lub T2 - ………,

- z przycisków ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP).

Alarmowanie jednostopniowe – dla stref linii dozorowych wyposażonych w ręczne ostrzegacze pożaru. Użycie dowolnego przyciski pożarowego powoduje bezzwłoczne przejście systemu w stan alarmu pożarowego II stopnia.

Skrócenie czasu oczekiwania na alarm II stopnia (w przypadku rzeczywistego zagrożenia) można osiągnąć poprzez uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP), który natychmiast wywołuje alarm II stopnia.

Alarmowanie dwustopniowe – dla stref linii dozorowych wyposażonych w automatyczne czujki:

- wykrycie pożaru przez czujkę systemu sygnalizacji pożarowej powoduje alarm pożarowy I stopnia  (tzw. alarm wewnętrzny) sygnalizowany (sygnalizacja optyczna i dźwiękowa) przez centralę umieszczoną w pomieszczeniu ochrony obiektu, przez czas T1 - ……… – przeznaczony na zgłoszenie się ochrony obiektu i potwierdzenie sygnału ostrzegawczego akustycznego na centrali, co powoduje:

- zaalarmowanie ochrony obiektu alarmem pożarowym I stopnia o wystąpieniu zagrożenia z precyzyjnym wskazaniem miejsca zadziałania czujki (pomieszczenie ochrony obiektu, powinno być wyposażone w dokumentację systemu sygnalizacji pożarowej, a ochrona obiektu powinna posiadać niezbędne przeszkolenie z obsługi systemu SSP oraz wiedzę o topografii obiektu),

- ochrona obiektu powinna potwierdzić alarm / obecność personelu na panelu centrali w czasie T1 - ……… od rozpoczęcia alarmowania,

- brak potwierdzenia obecności ochrony w czasie T1 spowoduje automatycznie przejście centrali w stan alarmu pożarowego II stopnia i rozpoczęcie sterowań instalacjami i urządzeniami ppoż. – uruchomienie procedury alarmowej,

- potwierdzenie obecności ochrony przedłuża czas T1 o czas T2 - ……….. i rozpoczyna się odliczanie czasu T2 przeznaczonego na weryfikację przyczyny wystąpienia alarmu (zwiad w obiekcie),

- po zgłoszeniu swojej obecności na panelu centrali SSP, pracownik ochrony niezwłocznie przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadziałania czujki udając się we wskazane miejsce, a następnie zależnie od stwierdzonych okoliczności:

- w przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku zagrożenia pożarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fałszywym zadziałaniu (na przykład na skutek zapylenia lub zanieczyszczenia w skutek prowadzonych prac remontowo – budowlanych, pary wodnej, uszkodzenia fizycznego itp.) pracownik ochrony dokonuje skasowania alarmu I stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezbędne działania w celu uniknięcia powstawania kolejnych fałszywych alarmów, na przykład poprzez wezwanie serwisu systemu, przerwanie prac budowlanych, przewietrzenie pomieszczenia,

- w przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynie zadziałania systemu lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pożaru, pracownik ochrony dokonujący weryfikacji przyczyny wystąpienia alarmu niezwłocznie potwierdza wystąpienie zagrożenia poprzez naciśnięcie najbliższego przycisku ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) lub na panelu centrali, powodując tym samym przerwanie odliczania czasu T2 - …………. przeznaczonego na weryfikację alarmu (przejście systemu w stan alarmu pożarowego II stopnia) oraz przekazuje stosowne informacji do swojego przełożonego w obiekcie,

- brak reakcji ochrony w czasie T2 - …….. (brak potwierdzenia lub skasowania alarmu I stopnia) spowoduje samoczynne przejście systemu sygnalizacji pożarowej w stan alarmu pożarowego II stopnia i rozpoczęcie procedur sterowania instalacjami i urządzeniami ppoż. – uruchomienie procedury alarmowej,

- przywrócenie sterowanych systemów do pozycji oczekiwania następuje wyłącznie po skasowaniu alarmu pożarowego II stopnia w sytuacji usunięcia przyczyny alarmu. Skasowanie alarmu II stopnia oznacza przywrócenie SSP do sytuacji sprzed wystąpienia alarmu. Alarm jest kasowany z pozycji SSP a informacja jest przekazywana do współpracujących systemów sterowania, które przywracane są do pozycji oczekiwania.

Użycie jakiegokolwiek przycisku ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) powoduje automatycznie przejście systemu w stan alarmu pożarowego II stopnia, z pominięciem czasu T1 oraz T2.

Na wypadek awarii zasilania, system SSP posiada własne zasilanie rezerwowe (awaryjne) w postaci akumulatorów aby mógł pracować prawidłowo po zaniku napięcia sieciowego przez 72 h w stanie dozoru na podtrzymaniu bateryjnym a po tym czasie zostanie wystarczający zapas mocy na pracę w stanie alarmu przez 30 min. Do akumulatorów nie można przyłączać żadnych odbiorników energii nie związanych z sygnalizacją pożarową.

Wszystkie elementy systemu: czujki oraz ROP-y wyposażone są w izolatory zwarć. Zastosowano kable uniepalnione YnTKSY dla linii dozorowych w formie pętli oraz kable HDGs o odporności ogniowej min. 30 min. dla linii monitorowania i sterownia urządzeń pożarowych, które mają funkcjonować w czasie pożaru.

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Ze względu na wymagania ppoż. oraz bezpieczeństwo osób przebywających w budynku II – C5.1 oraz w garażu podziemnym w budynku I i II  zastosowano dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO).

Podstawowym zadaniem dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest umożliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z obiektu, nie powodując paniki w  wypadku pożaru bądź innych stanów zagrożeń.

Do zadań tego systemu należy:

- zapewnienie odpowiedniego, równomiernego poziomu natężenia dźwięku w wypadku powstania zagrożenia pożarem oraz innymi sytuacjami nadzwyczajnymi w obszarze, gdzie mogą przebywać ludzie,

- zapewnienie odpowiedniej wyrazistości i sekwencji nadawanych komunikatów,

- zapewnienie nadawania komunikatów do poszczególnych stref pożarowych lub ich grup.

Głośniki systemu DSO (ścienne, sufitowe oraz tubowe o mocy ok. 10 W) umieszczone są w budynku II – C5.1 oraz w garażu podziemnym w budynku I i II

System ten stanowi z jednej strony uzupełnienie systemu SSP o funkcje powiadamiania o konieczności ewakuacji z obszaru zagrożonego pożarem, z drugiej strony z uwagi na wejście priorytetowe dla „mikrofonu strażaka” umożliwiającego powiadamianie osób wewnątrz budynku o innych krytycznych zagrożeniach nie związanych z pożarem.

System podzielony jest na dwa niezależne człony:

- muzyczno - informacyjny, którego zadaniem jest transmisja muzyki i komunikatów do wybranych obszarów,

- alarmowo - ewakuacyjny - mający zapewnić maksymalną skuteczność informowania o zaistniałym niebezpieczeństwie na terenie wybranego obszaru.

Oprócz innych zadań, realizowanych w wyjątkowych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, na co dzień (tryb normalny) system pełni funkcje komunikacyjne, dając możliwości przekazywania informacji, tworzenia tła muzycznego czy przywoływania osób.

Wykrycie pożaru lub zadymienia przez adresowalne czujki dymu lub zgłoszenie przez ROP-a zweryfikowane przez centralę CSP lub ludzi obsługujących powoduje przekazanie sygnałów i komunikatów alarmowych do zagrożonej strefy przez DSO.

Każde zadziałanie (uruchomienie) ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP (lub czujki) w koincydencji z drugim ręcznym ostrzegaczem pożarowym ROP lub czujką dymu uruchamia automatycznie dźwiękowy system ostrzegawczy DSO, ogłaszając alarm strefowy w danej strefie pożarowej.

W momencie pojawienia się zagrożenia pożarowego DSO umożliwia dwie możliwości rozgłaszania na terenie obiektu komunikatu słownego informującego osoby znajdujące się na terenie budynku o konieczności ewakuowania się z obiektu:

- Automatyczny komunikat ewakuacyjny (zapisane w pamięci) po wejściu centrali sygnalizacji pożarowej w alarm pożarowy II stopnia do odpowiedniej strefy/stref.

- Ręczny przy pomocy stacji mikrofonowej strażaka nadając bezpośrednie wskazówki ewakuowanym osobą przez dowodzącego akcja ewakuacyjną.

Stacja mikrofonowa „Strażaka” przeznaczona jest do kierowania ewakuacją przez strażaka (lub inne służby bezpieczeństwa) i nadawania komunikatów słownych do wszystkich stref budynku jednocześnie wyłączając wszystkie funkcje  fakultatywne realizowane przez system DSO. Stacja ta została oprogramowana z najwyższym priorytetem.

Komunikaty słowne dostosowane są do zaistniałego typu zagrożeń.

TREŚCI KOMUNIKATÓW DSO:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szafa DSO zlokalizowana jest w jednym z pomieszczeń technicznych zlokalizowanym w garażu podziemnym.

Pulpitu do nadawania komunikatów „mikrofon strażaka” zlokalizowany jest w pomieszczeniu ochrony obiektu – BMS (na parterze segmentu C5, przy holu wej.) – patrz załącznik nr 7 „PLAN EWAKUACYJNY – parter”.

W szafie DSO zainstalowano jeden wzmacniacz rezerwowy, gotowy do przejęcia funkcji wzmacniacza podstawowego w momencie jego awarii oraz blok zasilania awaryjnego, który ma zapewnić prawidłową pracę całego systemu przez 24 godziny w przypadku braku napięcia podstawowego + 30 min. pracy w stanie pełnego alarmowania.

Do każdej strefy pożarowej na terenie budynku są doprowadzone min. 2 linie głośnikowe podłączone do różnych końcówek wzmacniacza.. Każda z linii głośnikowych stanowi osobna strefę nagłośnienia. W systemie zastosowano głośniki sufitowe, ścienno – sufitowe oraz projektory dźwięku, pracujące na odczepach 6 W. Głośniki zamocowano do sufitu i ścian za pomocą certyfikowanych fabrycznych zawiesi i metalowych kołków.

Wszystkie głośniki są wyposażone w specjalne wyłączniki termiczne oraz kostki ceramiczne, poprzez które podłączono głośniki do poszczególnych linii głośnikowych.

Do okablowania linii głośnikowych systemu DSO zastosowano kabel HDGs.

HYDRANTY WEWNĘTRZNE Ø 25 i Ø 33 oraz ZAWORY HYDR.  Ø 52

W budynku występuje wewnętrzna instalacja hydrantowa oparta na hydrantach wewnętrznych  25 z wężem półsztywnym w częściach nadziemnych budynku I i II zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL na drogach ewakuacyjnych oraz w klatkach schodowych oraz  33 z wężem półsztywnym w garażu podziemnym budynku I i II oraz zwory hydrantowe  52 znajdujące się w przedsionkach przeciwpożarowych w budynku II – segment C5.1. W budynku II zastosowano po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach.

Hydrant wewnętrzny oraz zawór hydrantowy to urządzenie przeciwpożarowe umieszczone na wewnętrzne sieci wodociągowej j, umożliwiające podanie strumienia wody do ogniska pożaru.

Hydranty wewnętrzne używa się głównie do gaszenia pożarów grupy A tj. ciał stałych organicznych oraz do chłodzenia powierzchni przedmiotów lub butli znajdujących się w sąsiedztwie źródła ognia. Można również gasić niewielkie ilości cieczy palnych jedynie prądem wodnym rozproszonym.

Na wyposażeniu każdej szafki hydrantowej znajduje się zawór odcinający, wąż hydrantowy oraz prądownica z regulowanym strumieniem wypływu wody. Całość powinna być  skręcona i gotowa do użycia.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zapewnia możliwość jednoczesnego poboru wody dwóch zaworów hydrantowych  52 i hydrantu wew.  33, tj. 6,5 l/s., otwartych prze 2 godz., tj. 46,8 m3/h.

Do zasilania w wodę wewnętrznej instalacji hydrantowej zapewniono zapas wody zgromadzony w zbiorniku na cele ppoż. o objętości V =  50 m3

Zapewnienie wymaganych parametrów ciśnienia i wydajności hydrantów wew. i zaworów hydr. odbywa się poprzez pompownię przeciwpożarową.

Zbiornik z zapasem wody na cele ppoż. oraz  pompownia ppoż. zlokalizowane są w wydzielonych pożarowo pomieszczeniu pompowni na poziomie -1 w budynku II.

W bud. I i II hydranty wew. zlokalizowane są na korytarzach i klatkach schodowych na każdej kondygnacji nadziemnej budynku i w garażu podziemnym.

W bud. II zawory hydrantowe i hydranty wew. zlokalizowane są w przedsionkach przeciwpożarowych na każdej kondygnacji nadziemnej budynku i w przedsionku ppoż. w garażu podziemnym.

Lokalizacja hydrantów wew. i zaworów hydrantowych na powierzchni budynków – patrz załącznik nr 7 „PLANY EWAKUACYJNE”.

Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionych powierzchni z uwzględnieniem zasięgu hydrantów  25 i  33 wyposażonych w jeden odcinek węża o długości 20 lub 30 m i prądownicę dla prądów rozproszonych stożkowych i wynosi 23 lub 33 m.

Instalacja wodociągową przeciwpożarową wykonano jako podwójną zasilaną w miejscach najbardziej odległych od siebie. Zapewniono zasuwy odcinające na odejściach zasilających instalacje.

Miejsca, w których znajdują się hydranty wew. oznakowane są:

Wg PN-N-01256-01:1992		    Wg PN-N-ISO 7010:2012

Miejsca, w których znajdują się zawory hydrantowe oznakowane są:

Wg PN-N-01256-01:1992

UWAGA: Zabrania się gaszenie wodą urządzeń elektrycznych pod napięciem i cieczy palnych oraz substancji chemicznych reagujących z wodą (np.: olej) !!!

Sposób użycia hydrantu:

      - Otworzyć szafkę.

      - Rozwinąć wąż – w przypadku węży półsztywnych nie ma potrzeby rozwijać całego węża z bębna. Przy hydrantach z wężem płasko składanym (w garażu) należy najpierw rozwinąć CAŁY wąż!

- Odkręcić zawór hydrantowy.

- Otworzyć zawór prądownicy.

- Skierować strumień wody na ogień – prądownica pozwala na podanie zarówno zwartego jak i rozproszonego prądu wody.

OŚWIETLENIE AWARYJNE - EWAKUACYJNE

W budynku zainstalowano system oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego, zasilany z baterii centralnej i stacji RBC, włączający się samoczynnie w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego (wyłączeniu głównego zasilania w budynku).

Czas podtrzymania oświetlenia przy zasilaniu z baterii centralnej wynosi min. 1 godz.

System oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego stanowią oprawy ewakuacyjne z piktogramami pracującymi na „jasno” (świecące w sposób ciągły), pełniące funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego – wskazującego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne z wbudowanymi modułami awaryjnymi.

Wszystkie oprawy posiadają wbudowane moduły adresowe, mające za zadanie ciągłą kontrolę stanu poszczególnych obwodów i sygnalizację uszkodzenia opraw.

Zainstalowane oświetlenie w całym budynku dotyczy ciągów ewakuacyjnych - dróg ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe), stref otwartych, miejsc przy drzwiach wyjściowych (ewakuacyjnych) z pomieszczeń oraz na zewnątrz budynku i pomieszczeń technicznych.

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO I MECHNICZNAGO

W budynku I – segment C5 i C6 zainstalowano system oddymiania grawitacyjnego (klapy oddymiające) dla ewakuacyjnych klatek schodowych oraz szybów windowych.

System oddymiania wykonano w oparciu o klapy oddymiające zamontowane na dachu z siłownikami elektrycznymi, sterowany przez system sygnalizacji pożarowej.

Uruchomienie klap oddymiających następuje automatycznie na sygnał z centrali pożarowej po wykryciu oznak pożaru przez czujkę, która wysteruje centrale oddymiania lub ręcznie przyciskami alarmowymi do sterowania ręcznego oddymianiem umieszczonymi w pomieszczeniu ochrony obiektu oraz w przestrzeni klatek schodowych – patrz załącznik nr 7 „PLANY EWAKUACYJNE”.

Ewakuacyjna klatka schodowa oraz szyb windowy z przedsionkami przeciwpożarowymi w budynku II wyposażono w system zabezpieczenia przed zadymieniem - różnicowanie ciśnień poprzez nadciśnienie.

Klatka schodowa i przedsionki przeciwpożarowe wyposażone są w urządzenia zapewniające nadciśnienie, tak aby minimalna różnica ciśnienia pomiędzy strefą chronioną i niechronioną wynosiła 50 Pa przy wszystkich drzwiach zamkniętych.

Przyjmuje się, że prędkość przepływu powietrza w otworze drzwiowym między strefą chronioną a niechronioną w przypadku ewakuacji wynosi 0,75 m/s, a w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej wynosi 2 m/s.

System jest tak zaprojektowany, aby siła potrzebna do otwarcia drzwi przyłożona do klamki nie przekraczała 100 N.

W momencie wykrycia dymu w budynku II przez system sygnalizacji pożarowej zostaje wysłany sygnał do centrali oddymiania, który uruchomi system zabezpieczający przed zadymieniem.

W momencie wysłania sygnału do centrali sterującej systemem oddymiania, załączone zostają wentylatory nawiewne dachowe. Jednocześnie całkowicie otwierają się przepustnice w wyrzutniach.

Garaż podziemny wyposażono w mechaniczną wentylację oddymiającą.

W momencie wykrycia dymu w garażu przez system sygnalizacji pożarowej zostaje wysłany sygnał do centrali oddymiania, który uruchomi system oddymiania garażu.

W momencie wysłania sygnału do centrali sterującej systemem oddymiania, załączone zostają wentylatory wywiewne dachowe oddymiające z pionowymi wyrzutniami powietrza. Jednocześnie całkowicie otwierają się przepustnice w czerpniach.

Wentylatory przystosowane są na 2 godzinną pracę przy temperaturze wywiewanego powietrza 620 oC.

Kanały wentylacji oddymiającej zaizolowane są izolacją ppoż. o odporności ogniowej EI 120.

Ponadto rolę przycisków oddymiania pełnią ROP-y systemu sygnalizacji pożarowej (alarm pożarowy II stopnia - rozpoczęcie procedur sterowania instalacjami i urządzeniami ppoż.).

PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE

W przepustach oraz przewodach / kanałach wentylacyjnych w miejscu przejścia przez elementy (ściany i stropy) oddzielenia przeciwpożarowego (pomiędzy strefami), zamontowane są przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność – EI lub EIS 120, sterowane przez system sygnalizacji pożarowej.

Podstawową funkcją klapy jest zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu przepustami lub przewodami / kanałami wentylacyjnymi w przypadku powstania pożaru.

Zamknięcie klap następuje w sposób automatyczny (zwolnienie sprężyny do pozycji swobodnej) w przypadku zadziałania systemu sygnalizacji pożarowej (wysterowanie z poziomu centrali pożarowej – alarm II stopnia) - wykrycie pożaru poprzez czujkę lub wciśnięcie ROP-a w danej strefie pożarowej, niezależnie od wyzwalaczy termicznych

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

Budynek wyposażono w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru np. napędów klap przeciwpożarowych, rozdzielni elektrycznych zasilających urządzenia przeciwpożarowe, instalacji sygnalizacyjno-alarmowej (o ile nie posiada własnego niezależnego zasilania).

Jednocześnie zapewnione zostało zasilanie bateryjne opraw oświetlenia bezpieczeństwa,  ewakuacyjnego i wskazującego kierunki ewakuacji.

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może spowodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne.

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych niezbędnych w trakcie pożaru realizowane jest sprzed wyłącznika przeciwpożarowego. Wszystkie te urządzenia zasilane są kablami o podwyższonej odporności ogniowej.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu (C5 i C6, C5.1 oraz UPS) znajdują się na zewnątrz przy głównym wejściu do segmentu C5 bud. I oraz pomieszczeniu ochrony obiektu – BMS (na parterze segmentu C5, przy holu wej.) – patrz załącznik nr 7 „PLAN SYTUACYJNY” oraz „PLAN EWAKUACYJNY – parter”.

Budynek I złożony z segmentów C5 i C6:  jeden przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinające strefy:

- ZL III/kondygnacje 1-6/ i ZL III /kondygnacje 7-9/,

- PM1 i PM2– garaż.

Budynek II złożony z segmentu C5.1: jeden przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinające strefy:

- ZL I i ZL III,

- PM2 i PM1– garaż.

Jeden przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający zasilanie UPS-ów.

PRZEGLĄDY I KONSERWACJA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych nakładają na właściciela, zarządcę i użytkowników budynku (najemców) obowiązek utrzymywania urządzeń przeciwpożarowych w pełnej sprawności techniczno - funkcjonalnej nie gorszej niż miało to miejsce w momencie przekazania urządzenia przeciwpożarowego do eksploatacji. Oznacza to konieczność poddawania tych urządzeń okresowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym. Częstotliwość i zakres czynności kontrolnych, uzależnione są bezpośrednio od rodzaju urządzenia przeciwpożarowego.

Zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych, terminy i zakres czynności kontrolno - konserwacyjnych powinny zostać ustalone w oparciu o zasady określone w Polskich Normach, dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odniesieniu do dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcji obsługi.

Zadania obejmujące sprawowanie nadzoru nad stanem urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, przypisane są Dyrektorowi administracyjnemu CE AGH.

Nadzór nad terminowym wywiązywaniem się z obowiązków przez pracowników Serwisu technicznego i firm serwisujących urządzenia przeciwpożarowe sprawuje Dyrektor administracyjny CE AGH.

Osoba sprawująca nadzór nad stanem urządzeń powinna „śledzić” realizację harmonogramu i analizować wyniki przeprowadzonych przeglądów, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dążyć do spowodowania ich usunięcia.

Należy zwrócić uwagę na konieczność połączenia prac serwisowych niektórych urządzeń przeciwpożarowych np.: systemu sygnalizacji pożarowej i instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, czy też systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (klapy oddymiające).

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż większość czynności kontrolno - konserwacyjnych wykonywanych codziennie, co tydzień lub co miesiąc, może być realizowane przez Zarządcę obiektu z wykorzystaniem pracowników Działu Technicznego.

Niezbędnym jest, aby wyznaczeni pracownicy Serwisu technicznego, prowadzący kontrolę urządzeń przeciwpożarowych przeszli odpowiedni instruktaż, przeprowadzony przez wykonawcę urządzenia lub pracownika autoryzowanego serwisu. Zakres instruktażu powinien obejmować m.in.:

- przedstawienie założeń projektowych,

- zasadę działania urządzenia przeciwpożarowego,

- sposób prowadzenia czynności kontrolno - serwisowych,

- sposób dokumentowania wykonanych czynności.

Odbycie instruktażu powinno zostać zatwierdzone wpisem do akt osobowych pracownika.

Pracownik nie posiadający instruktażu nie powinien prowadzić prac kontrolno -serwisowych urządzeń przeciwpożarowych.

Konserwacja urządzeń przeciwpożarowych może być związana z pewnymi utrudnieniami w pracy budynków, dlatego też niektóre czynności należy prowadzić po zamknięciu obiektu, np.: sprawdzenie sterowań drzwiami, wentylacją, sprawdzenie komunikatów ewakuacyjnych.

Obiekt podłączony jest do systemu monitoringu pożarowego i należy pamiętać o konieczności powiadomienia Alarmowego Centrum Odbiorczego o prowadzonych próbach.

W przypadku prowadzenia prac remontowych w obiekcie, niezwiązanych z urządzeniem przeciwpożarowym, zdarza się wielokrotnie, iż wykonawca prac zabezpiecza czujki, tryskacze mgłowe i głośniki przed uszkodzeniem. Fakt wykonania zabezpieczenia powinien zostać odnotowany, a po zakończeniu prac zabezpieczenie powinno zostać usunięte, dla zapewnienia poprawnej pracy urządzenia.

Dla urządzeń przeciwpożarowych należy założyć odpowiednie „Książki Przeglądów i Konserwacji”, w których na bieżąco, należy odnotować wszystkie wykonane czynności kontrolne i konserwacyjne, a także prowadzone przeróbki oraz naprawy instalacji.

Przedmiotowa Książka powinna znajdować się w pomieszczeniu ochrony obiektu – dla systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego, systemu oddymiania oraz w pomieszczeniu pompowni hydrantowej dla instalacji dla wewnętrznej sieci hydrantowej. Wpisy powinny być dokonywane w sposób czytelny, tylko przez osoby upoważnione. Książka powinna być zabezpieczona poprzez zszycie, posiadać ponumerowane strony oraz oprawę. Po zakończeniu wolnych miejsc na wpisy, książkę należy przekazać do archiwum, nie należy wyrywać lub uzupełniać stron.

Wszystkie prace kontrolne i konserwacyjne, prowadzone przez Dział Techniczny i firmy specjalistyczne musza być potwierdzone w „Książce”. Dodatkowo prace wchodzące w zakres kontroli kwartalnej, półrocznej lub rocznej, realizowane przez firmy specjalistyczne, zaleca się potwierdzić stosownym protokołem.

Zarządca obiektu lub osoba odpowiedzialna z ochronę ppoż.. budynków powinien żądać od firmy protokołu z potwierdzeniem wykonania wszystkich niezbędnych czynności konserwacyjnych i przeglądów urządzeń przeciwpożarowych.

Czynności konserwacyjne i przeglądy, których wykonywanie w PN oraz dokumentacjach techniczno - ruchowych zastrzeżono wyłącznie dla Specjalistów 
(np.: autoryzowanych przez producenta), należy powierzyć na podstawie stosownych umów cywilno - prawnych.

ZAKRESY PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Hydranty wewnętrzne

Hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi i Polską Normą PN-EN 671- 1, 2 i 3 podlegają przeglądowi oraz badaniu ciśnienia i wydajności nie rzadziej niż raz w roku. .

Wąż hydrantu powinien być całkowicie rozwinięty, hydrant poddany pomiarowi ciśnieniu i wydajności oraz sprawdzony wg następujących punktów:

- urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie są skorodowane lub przeciekające,

- instrukcje obsługi są czyste i czytelne,

- miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane,

- mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamocowane,

- wypływ wody jest równomierny i  dostateczny (wskazane jest użycie miernika przepływu i miernika ciśnienia,

- miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,

- wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć, jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze,

- zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i prawidłowo zaciśnięte,

- zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach,

- w przypadku wychylnego zwijadła wężowego zwijadło wężowe obraca się łatwo i czy wychyla się o 180°,

- w przypadku ręcznych zwijadeł zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo,

- w przypadku zwijadeł automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidłowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa,

- stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia,

- jeżeli hydrant wyposażony jest w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają

- prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać,

- praca prądownic węża jest prawidłowa, upewnić się, że są one właściwe i pewnie zamocowane,

- pozostawić hydrant wewnętrzny w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i osoba dokonująca przeglądu technicznego powinna powiadomić o tym Zarządcę obiektu (Facility Manager).

Minimalna wydajność dla hydrantu :

- Ø 25 powinna wynosić 1 dm3/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, dla najbardziej niekorzystnie położonych hydrantów,

- Ø 33 powinna wynosić 1,5 dm3/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, dla najbardziej niekorzystnie położonych hydrantów.

Minimalna wydajność dla zaworu hydrantowego Ø 52 powinna wynosić 2,5 dm3/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, dla najbardziej niekorzystnie położonych hydrantów.

Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów powinno zostać potwierdzone protokołem zawierającym: datę pomiaru, imię i nazwisko wykonującego pomiar, rodzaj sprzętu użytego do pomiaru, lokalizację hydrantu, rodzaj zaworu hydrantowego oraz wyniki liczbowe (ciś. statyczne i dynamiczne oraz wydajność).

Hydrant z pozytywnym wynikiem próby powinien zostać oznakowany kontrolką z napisem „Sprawdzono” oraz datą następnego badania, pieczątką i podpisem konserwatora.

Węże tłoczne w hydrantach wewnętrznych będące na wyposażeniu szafek hydrantowych  podlegają próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze nie rzadziej niż raz na 5 lat. W przypadku pozytywnego wyniku próby węże cechuje się na nasadzie podając rok następnej próby.

Hydranty zewnętrzne

Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądowi i konserwacji (pomiar ciśnienia i wydajności) przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Minimalna wydajność, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosić dla hydrantu zewnętrznego  DN 80 – 10 dm3/s.

Oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne podlega przeglądom nie rzadziej niż raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta (DTR).

W trakcie przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego powinny zostać sprawdzone następujące cechy instalacji:

- samoczynność włączenia lamp w przypadku zaniku napięcia (oświetlenia podstawowego),

- czas załączenia oświetlenia ewakuacyjnego winien być nie dłuższy niż 2 s,

- czas świecenia lamp ewakuacyjnych w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego min. 1 godzinę,

- natężenie światła oświetlenia ewakuacyjnego:

- 1 lx w osi drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi – co najmniej 0,5 lx,

- 5 lx w pobliżu sprzętu gaśniczego i urządzeń ppoż. poza drogami ewak.

Próbę należy przeprowadzać po zapadnięciu zmroku.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. W czasie przeglądu powinno być sprawdzone minimum:

- stan techniczny wyłącznika i przycisku sterującego (poluzowanie śrub, zacisków, nadpalenia, ubytki itp.),

- próba zadziałania wyłącznika,

- pomiary mające na celu sprawdzenie czy po wyłączeniu nie ma napięcia 
w budynku (z wyj. urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru),

- oznakowanie wyłącznika, czy jest zachowany swobodny dostęp do niego.

Osoba przeprowadzająca przegląd techniczny i czynności konserwacyjne wyłącznika przeciwpożarowego powinna posiadać „uprawnienia elektryczne” oraz rzeczywistą wiedzę w zakresie działania tego urządzenia. Zasadne jest, aby przedmiotowy przegląd odbywał się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ochronę ppoż. w obiekcie. Powyższe wynika między innymi z potrzeby zapobiegania sytuacjom, w których w wyniku nieuwzględnienia specyfiki obiektu, w którym zlokalizowany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu, w trakcie jego przeglądu mogłoby dojść do powstania zagrożenia, np. w wyniku zakłócenia pracy urządzeń technicznych zainstalowanych w obiekcie.

System sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, system oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego oraz przeciwpożarowe klapy odcinające.

Zgodnie z wymaganiami przepisów ppoż., terminy i zakres czynności kontrolno – konserwacyjnych wyżej wymienione urządzenia ppoż. powinien zostać ustalony w oparciu o zasady określone w Polskich Normach, dotyczących urządzeń ppoż., w odniesieniu do dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcji obsługi, konserwacji i przeglądów, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urządzenia ppoż., próbę należy przeprowadzić po każdej naprawie.

## Instalacje użytkowe w obiekcie

Bezpieczeństwo użytkowania budynku i instalacji, w które jest wyposażony budynek zależy od ich stanu technicznego, a także od tego czy są one prawidłowo eksploatowane. Istniejące w budynku instalacje i urządzenia należy utrzymywać 
w ciągłej sprawności technicznej, a w szczególności poddawać przeglądom 
i czynnościom konserwacyjnym zgodnie ze stosownymi przepisami przeciwpożarowymi, Prawa Budowlanego oraz z dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) i zaleceniami producentów.

Dyrektor administracyjny CE AGH powinien poddać obiekt kontroli:

- okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

  - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

  - instalacji gazowych oraz przewodów kominowych;

- okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

CZASOOKRESY PRZEGLĄDÓW INSTALACJI UŻYTKOWYCH

| L.p. | Rodzaj czynności | Czasookres | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd instalacji elektrycznej | Co 5 lat | Po każdej przebudowie, rozbudowie lub naprawie |
| 2. | Przegląd instalacji odgromowej | Co 5 lat | Po każdej przebudowie, rozbudowie lub naprawie |
| 3. | Przegląd instalacji gazowej | Co najmniej raz w roku | Po każdej przebudowie, rozbudowie lub naprawie |
| 4. | Przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych | Co najmniej dwa razy w roku | Po każdej przebudowie, rozbudowie lub naprawie |
| 5. | Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem gazowym | Co najmniej raz na 6 miesięcy | W okresach ich użytkowania |
| 6. | Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych | Co najmniej raz na rok | W okresach ich użytkowania oraz większa częstotliwość w zależności od warunków użytkowych |

UWAGA: Każdorazowo z dokonanego przeglądu powinien być sporządzony protokół stwierdzający stan sprawności instalacji. Protokół powinien być dołączony do Książki Obiektu Budowlanego.

Przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji powinny przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Za wyżej wymienione przeglądy budynku oraz znajdujące się w nim instalacje odpowiada Dyrektor administracyjny CE AGH

# 7. Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia

Powstanie pożaru w budynku może stanowić duże zagrożenie dla znajdujących się tam osób. Dlatego znajomość zasad postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia jest podstawowym obowiązkiem każdego użytkownika obiektu.

Instrukcje postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych powinna być umieszczona w widocznych miejscach.

W budynku zainstalowany jest System Sygnalizacji Pożarowej, którego głównym zadaniem jest wykrycie pożaru w jego wczesnej fazie, powiadomienie ochrony obiektu o niebezpieczeństwie, wskazanie miejsca jego powstania oraz automatyczne zaalarmowanie Państwowej Straży Pożarnej oraz Dźwiękowy System Ostrzegawczy, którego zadaniem jest powiadamiania osób (komunikat głosowy) o konieczności ewakuacji z zagrożonego obszaru.

Nie zwalnia to jednak użytkowników obiektu ze znajomości oraz stosowania poniższych zasad.

## Zasady ogólne

- W przypadku postania pożaru lub innego zagrożenia, każdy kto zauważy pożar lub inne zagrożenie lub uzyska informację o pożarze lub innym zagrożeniu obowiązany jest natychmiast zaalarmować niezwłocznie przy użyciu wszelkich dostępnych środków:

- współpracowników, studentów i osoby znajdujące się w strefie zagrożenia,

- wcisnąć najbliższy przycisk ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) instalacji systemu sygnalizacji pożarowej,

- z aparatu telefonicznego powiadomić  :

PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ - tel. 998 lub 112

- Administracje budynku, tel. …………………………….

Po uzyskaniu połączenia telefonicznego ze Strażą Pożarną, należy wyraźnie  podać następujące informację:

- gdzie powstało zdarzenie – dokładny adres i nazwę obiektu,

- rodzaj i miejsce zagrożenia – co i gdzie się pali lub jakie wystąpiło inne zagrożenie,

- czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,

- numer telefonu, z którego się mówi oraz swoje imię i nazwisko.

Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że straż pożarna przyjęła zgłoszenie. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

- W razie potrzeby (np. nieszczęśliwy wypadek lub awaria) zaalarmować:

POGOTOWIE RATUNKOWE	Tel. 999

POLICJA 	Tel. 997

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 	Tel. 991

POGOTOWIE GAZOWE 	Tel. 992

POGOTOWIE WOD. - KAN. 	Tel. 994.

W przypadku innych zdarzeń należy informować bezpośrednio Dyrektora administracyjnego lub Służby Techniczne Uczelni:

- Administrator Budynku       	tel.: ……………..

- Straż AGH				tel. 605 091 138

- Dział Elektryczny                          tel. 12 617 33 50

- Dział Mechaniczny			tel. 12 617 20 43

- Dział Budowlany			tel. 12 617 45 68

- Dział Sanitarny 			tel. 12 617 20 43

W przypadku gdy pożar rozprzestrzenia się lub postępuje zadymienie bezzwłocznie po zaalarmowaniu należy opuścić budynek korzystając z dostępnych dróg ewakuacyjnych. Budynek należy opuszczać, a następnie grupować się na zewnątrz w miejscu koncentracji określonej w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Zadania pracowników zabezpieczenia mienia - Portierów:

- Pracownicy zabezpieczenia mienia (Portier) w przypadku uzyskania informacji  o pożarze lub sprawdzają czy ma miejsce pożar czy nie jest to fałszywy  alarm, jeżeli nie – podejmują działania mające na celu  alarmowanie Straży Pożarnej i w razie konieczności innych służb ratowniczych poprzez sieć telefoniczną. Przekazanie informacji o zdarzeniu Władzą Wydziału, Straży AGH, Inspektorowi ds. ochrony przeciwpożarowej AGH.

  - PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ,	 tel. 998 lub 112

- POGOTOWIE RATUNKOWE		 tel. 999

- POLICJA					 tel. 997

- Władze Wydziału     			 tel.: ………..…….

- Straż AGH					 tel.: 605  091 138

- Inspektor ds. ochrony ppoż. 		 tel.: 12  617 32 41

- Ogłoszenie alarmu ewakuacyjnego w przypadku wystąpienie potencjalnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi – zgodnie z zasadami ustalonymi przez Administratora Budynku,

- Nadzorowanie ewakuacji ludzi – przekazywanie stosownych komunikatów,

- Wyjście przed budynek przejęcie sił i środków jednostek Straży Pożarnych, przekazanie informacji o podjętych działaniach. Udzielanie informacji kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą, udostępnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w zależności od potrzeb wskazanie miejsca usytuowania głównego kurka gazowego, wyłącznika prądu itp.

Zasady postępowania pracowników i studentów w przypadku powstania pożaru:

- Przekazanie informacji o pożarze osobom znajdującym się w pomieszczeniach sąsiednich,

- Przekazanie informacji o pożarze pracownikom zabezpieczenia mienia – telefonicznie lub ustnie ,

- Podporządkowanie się komunikatom przekazywanym przez osoby zarządzające ewakuacją

- Pracownicy ochrony mienia postępują zgodnie z zasadami określonymi ww. instrukcji w pkt. dotyczącym postępowaniu pracowników ochrony mienia.

Zamach bioterorystyczny np. zagrożenie wąglikiem:

- Przekazać informacje o zdarzeniu Administratorowi Budynku – telefonicznie, powiadomić  Straż AGH, Inspektora ds. ppoż.,

- Zabezpieczyć przesyłkę np. włożyć do worka foliowego,

- Odizolować osoby mające kontakt z przesyłką od innych osób – zalecić nie opuszczanie pomieszczenia,

- Poinformowanie o zdarzeniu SANEPIDU, Straży Pożarnej.

Zasady postępowania na wypadek pożaru pojazdu w garażu podziemnym:

- wezwać Straż Pożarną,

- wezwać osobiście lub za pomocą głośników kierowcę pojazdu podając komunikat:

„Uwaga! Kierowca pojazdu marki … o numerze rejestracyjnym … pilnie proszony jest o natychmiastowe podejście do swojego pojazdu”

- czekając na właściciela pojazdu próbować odepchnąć płonący pojazd od sąsiednich pojazdów lub odepchnąć zagrożone pojazdy od płonącego pojazdu ,

- podjąć próbę ugaszenia pojazdu gaśnicą proszkową lub hydrantem wew., kierując wąż gaśnicy lub prądownicę hydr. wew. od spodu pojazdu lub poprzez nadkola w komorę silnika lub źródło ognia,

- po przybyciu właściciela pojazdu, należy uchylić lekko maskę, następnie wsunąć dyszę / wąż gaśnicy lub prądownicę hydr. wew. w szczelinę i oddać kilka pojedynczych „strzałów” z gaśnicy lub hydr. wew.; odczekać chwilę i otworzyć maskę pojazdu celem dogaszenia pożaru,

- jeżeli pożar jest intensywny (wysoka temperatura, płomienie, dym) lub ogień przedostał się do kabiny, odstąpić od gaszenia pojazdu – dym zawiera toksyczne gazy spalinowe,

- w przypadku niepowodzenia gaszenia gaśnicą lub hydr. wew. przy równoczesnym zagrożeniu zapłonem sąsiednich pojazdów zaleca się użyć hydrantów wewnętrznych celem schłodzenia sąsiednich pojazdów.

## 7.2 Gaszenie pożaru

W przypadku wystąpienia pożaru osoby powinny podjąć próbę ugaszenia pożaru we wczesnej jego fazie za pomocą dostępnego sprzętu gaśniczego (gaśnic, hydrantów wew.) - tylko w sytuacji nie zagrażającej życiu lub zdrowiu.

W sytuacji niebezpiecznej (wysoka temperatura, zadymienie) należy odstąpić od próby gaszenia i postępować zgodnie z powyższymi zasadami.

Gaszenie powstałego pożaru można podejmować tylko w jego początkowej fazie, przy małym zadymieniu w sytuacji, gdy pożar obejmuje niewielkie urządzenie, fragmenty wystroju wnętrza, pojedyncze meble, itp. Działania prowadzone po zadymieniu przestrzeni objętej pożarem stają się niebezpieczne dla osób nieposiadających odpowiedniego zabezpieczenia dróg oddechowych, ubrań ochronnych i zawodowego przygotowania.

Każda osoba przystępując do gaszenia powinna pamiętać, że:

- w pierwszej kolejności należy ratować ludzi,

- należy wyłączyć dopływ prądu do pomieszczeń objętych pożarem,

- należy usuwać w miarę możliwości z zasięgu ognia materiały palne,

- nie należy otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi, okien i innych otworów 
w pomieszczeniach objętych pożarem, gdyż sprzyja to rozprzestrzenianiu się ognia,

- właściwe użycie gaśnic i hydrantów umożliwia szybkie ugaszenie pożaru – zasady uruchamiania i stosowania gaśnic oraz hydrantów omówiono dokładnie w rozdziale 6.1.3 i 6.2.

- zachować optymalną odległość od pożaru,

- nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, cieczy palnych oraz substancji chemicznych reagujących z wodą.

O każdym pożarze ugaszonym, nawet w zarodku własnymi siłami należy zawiadomić Dyrektora administracyjnego CE AGH oraz Inspektora ds. ochrony ppoż.

## 7.3 Ewakuacja

Wyjścia ewakuacyjne, miejsce zbiórki

Z budynku bezpośrednio na zewnątrz prowadzi łącznie siedem wyjść ewakuacyjnych:

- z budynku I – segmentu C5 – łącznie trzy wyjścia (od str. południowej),

- z budynku II – segmentu C5.1 – łącznie dwa wyjścia (jedno od str. północnej oraz jedno od str. południowej)

- z budynku I – segmentu C6 – łącznie cztery wyjścia (dwa od str. północnej oraz dwa od str. południowej) oraz dwa wyjścia bezpośrednio z po,. Technicznych (od str. zachodniej),

- wyjście z części garażu podziemnego przy pochylni (od str. południowej).

Istnieje również możliwość ewakuacji do sąsiedniej strefy pożarowej:

- I p. segmentu C6 na do budynku C4,

- części segmentu C5 – bud. I do segmentu C5.1 – bud. II.

Lokalizacja wyjść ewakuacyjnych – patrz zał. nr 7 „PLANY EWAKUACYJNE”.

Wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku i kierunki ewakuacji, oznakowane są wg PN-97/N – 01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, znakami:

- WYJŚCIE EWAKUACYJNE

- DRZWI EWAKUACYJNE

- KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ

- KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ

- KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ  SCHODAMI W DÓŁ / GÓRĘ

- KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ  SCHODAMI W GÓRĘ

Miejscem zbiórki dla osób ewakuowanych (punkt zborny) jest parking / trawnik przed budynkiem CE AGH– patrz załącznik nr 7 „PLAN SYTUACYJNY”.

W miarę potrzeby, inne miejsce zbiórki może wyznaczyć Dowódca PSP kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą – KDR (w zależności od sytuacji i zagrożenia).

UWAGA ! Nie wolno przebywać na drodze pożarowej oraz na terenie akcji ratowniczo - gaśniczej bez wyraźnej zgody Kierującego Działaniami Ratowniczymi !

Zasady  ewakuacji osób

W trakcie ewakuacji należy przestrzegać następujących zasad:

- po usłyszeniu alarmu natychmiast przerwać pracę, zajęcia, laboratoria lub ćwiczenia,

- zachować spokój, nie panikować,

- opuszczając pomieszczenia zamknąć okna i drzwi – nie na klucz !

- wyłączyć w pomieszczeniu wszystkie urządzenia elektryczne,

- wyjść z pomieszczenia i udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z kierunkiem wskazanym przez oznakowanie ewakuacyjne lub przez osobę nadzorującą ewakuację,

- poruszać się prawą stroną po wszystkich drogach ewakuacyjnych,

- iść szybkim, stanowczym krokiem w wyznaczonym kierunku, nie biegać i nie wyprzedzać innych,

- nie zatrzymywać się, ani nie poruszać się w kierunku przeciwnym do kierunku prowadzonej ewakuacji

- osoba idąca ostatnia w grupie powinna zamykać za sobą wszystkie przechodzone drzwi,

- podczas ewakuacji należy zachować spokój oraz wykonywać wszystkie polecenia osób nadzorujących ewakuację i ratowników,

- wszyscy ewakuowani udają się do wyznaczonego miejsca zbiórki na zewnątrz budynku,

- przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej do przodu lub pełzając, jeżeli wymaga tego sytuacja, starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie występujące w dolnych partiach pomieszczeń i korytarzy. Usta i drogi oddechowe należy 
w miarę możliwości zasłaniać kawałkiem materiału (ubranie, chusteczka) zamoczonym w wodzie – sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do prawidłowego kierunku ruchu,

- w przypadku zasłabnięcia osób należy podjąć starania w celu wyniesienia ich na zewnątrz budynku lub w inne miejsce bezpieczne, a w przypadku braku takiej możliwości, poinformować prowadzących ewakuację,

- w przypadku odcięcia dróg ewakuacji przez pożar, należy niezwłocznie udać się do najdalej położonego względem pożaru pomieszczenia posiadającego okno (pamiętając, aby odruchowo nie zamknąć się od środka na klucz !). Zaleca się „uszczelnić” szczeliny w drzwiach „szmatami”, zerwanymi z okien zasłonami lub fragmentami odzieży (najlepiej zwilżonymi). Należy otworzyć okno (lub drzwi balkonowe) by nie ulec zatruciu gazami pożarowymi mogącymi dostać się do pomieszczenia. Otwarte okno należy też wykorzystać do zasygnalizowania swojej obecności w budynku osobom znajdującym się na zewnątrz. Jeśli natomiast otwarcie lub wybicie okna z różnych względów nie jest możliwe, należy jak najszybciej o swojej sytuacji poinformować (np. telefoniczne) Straż Pożarną.

Osoby, które po wyjściu na drogi ewakuacyjne zauważą ich zawężenie przez różne przedmioty, co może utrudniać ewakuację, powinny przedmioty takie wynieść lub odsunąć na bok (np. we wnęki), zapewni to płynność ewakuacji.

Opuszczając obiekt, należy dokładnie sprawdzić, czy wszyscy opuścili poszczególne pomieszczenia na terenie objętym ewakuacją; przy jakichkolwiek niezgodnościach stanu osobowego należy natychmiast ten fakt zgłosić jednostkom ratowniczym (Dowódcy PSP) i przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń.

Zakończenie ewakuacji

O wprowadzeniu osób do budynku decyduje Dowódca PSP kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą (KDR).

Kierujący akcją po zakończeniu działań przekazuje protokólarnie obiekt Zarządcy obiektu.

## 7.4 Czynniki utrudniające ewakuację

Zadymienie pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych

Dym i znajdujące się w nim gazy pożarowe, które są produktami spalania, rozprzestrzeniają się bardzo szybko i mogą przenikać do odległych od miejsca pożaru części budynku stwarzając zagrożenie dla życia ludzi. Dym jest często zwiastunem pożaru, którego źródło bywa ukryte lub niedostępne. Wpływa on drażniąco na drogi oddechowe, wywołując kaszel i krztuszenie się; występuje też łzawienie oczu, a z powodu małej przejrzystości utrudnione jest poruszanie się. Przebywanie ludzi w przestrzeni zadymionej stwarza lęk, a nawet panikę w obawie zatrucia się, doznania obrażeń, zasłabnięcia lub śmierci.

Gęstość zadymienia jest większa w górnej części pomieszczeń i na wyższych kondygnacjach obiektu, gdzie dym przenika wraz z unoszącym się ciepłym powietrzem, nagrzanym w wyniku powstałego pożaru. Gęstość dymu może być tak duża, że niewidoczne stają się światła lamp zwieszonych pod stropami oraz znaki ewakuacyjne. Ponadto rozgrzane cząstki dymu są nośnikami ciepła, co powoduje, że

dym na drodze swego rozprzestrzeniania może powodować zapalenie znajdujących się tam materiałów palnych.

Toksyczne produkty rozkładu i spalania

Toksyczne produkty spalania powstają w warunkach pożaru w wyniku rozkładu termicznego materiałów składowanych w budynku oraz elementów wyposażenia pomieszczeń. Stanowią one największe niebezpieczeństwo dla życia ludzi, ponieważ często są bezbarwne i bezzapachowe. Szczególnie niebezpieczne są: tlenek węgla, czterochlorek węgla, fosgen, cyjanowodór, siarkowodór, tlenki azotu. Nawet przy niewielkich stężeniach powodują silne zatrucie organizmu, niedotlenienie mózgu, zaburzenia w oddychaniu i utratę przytomności.

Występowanie wysokich temperatur i płomienia

Występowanie wysokich temperatur i płomienia może powodować odcięcie dróg ewakuacyjnych. Jest naturalnym czynnikiem budzącym u ludzi strach, utrudnia lub uniemożliwia ewakuację, może powodować u ludzi zachowania nieracjonalne, niewspółmierne do realnego zagrożenia.

Zachowanie sięludzi w warunkach zagrożenia

Reakcja ludzi w chwili wykrycia pożaru jest bardzo zróżnicowana i zależy od wielu czynników, tj. płeć, wiek, pora dnia, znajomość obiektu czy stopień oświetlenia. Również różnice w reakcjach poszczególnych ludzi na widok płomieni, występowanie dymu oraz na dźwięki towarzyszące pożarowi powinny być brane pod uwagę przez osoby organizujące i kierujące ewakuacją.

Pożar to wypadek nagły, powodujący zakłócenie normalnego funkcjonowania obiektu. Normalną reakcją jednostki jest zaskoczenie spowodowane tym, że nie można z góry przewidzieć, kiedy i gdzie on wystąpi. Zaskoczeniu może towarzyszyć strach spowodowany widokiem płomieni, dymem utrudniającym oddychanie i głosami

przestraszonych ludzi. Jeżeli nie będzie się przeciwdziałać temu zjawisku, może wystąpić panika, która jest sumarycznym przejawem zaskoczenia i przestrachu oraz obawy o własne życie. Osoby ulegające panice tracą panowanie nad swoim działaniem, tłoczą się przy wyjściach, tratują się, mogą być nieświadomie agresywne. W takiej sytuacji kierowanie ich działaniem staje się właściwie niemożliwe.

## 7.5 Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji -  próbne ewakuacje

Właściciel lub Zarządca obiektu, w którym cyklicznie zmienia się grupa powyżej 50 użytkowników w szczególności: szkół, przedszkoli, uczelni, internatów, domów studenckich, powinien przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez

nowych użytkowników.

O terminie przeprowadzenia próbnej ewakuacji należy powiadomić Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Celem przeprowadzania próbnych ewakuacji jest:

- sprawdzenie stopnia przeszkolenia pracowników, studentów, ochrony obiektu i najemców,  a w szczególności Koordynatorów ewakuacji,

- wyrobienie odpowiednich reakcji i zachowań wśród pracowników, sudentó, ochrony obiektu i najemców, a zwłaszcza u Koordynatorów ewakuacji, w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu ludzi,

- sprawdzenie środków alarmowania, ich skuteczności oraz sposobów przekazywania informacji,

- sprawdzenie odpowiednich warunków ewakuacji,

- wyeliminowanie usterek technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ludzi wynikłych w trakcie ćwiczeń.

Zasady praktycznego przeprowadzania ewakuacji:

- ewakuacje ludzi z budynku powinno się przeprowadzić po uprzednio przeprowadzonym szkoleniu pracowników, ochrony obiektu i koordynatorów ewakuacji, w tym zakresie,

- należy opracować scenariusz zagrożenia – plan (np.: miejsce powstania zagrożenia, zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, podział zadań i obowiązków),

- ewakuacja powinna być realizowana zgodnie z opracowanym wcześniej scenariuszem (planem) przez osoby wyznaczone do prowadzenia tego typu działań (najlepiej Inspektor / Specjalista ds. ppoż.),

- ewakuacja powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi (wyznaczonymi) kierunkami ewakuacji (drzwi wyjściowe, drogi komunikacyjne oraz klatki schodowe),

- ewakuację powinno przeprowadzać się w czasie normalnego funkcjonowania obiektu, a na jego terenie obiektu przebywa pełna, wynikająca z codziennej eksploatacji liczba osób,

- dopuszcza się stosowanie odpowiednich środków pozoracji, np.:  chorągiewek obrazujących strefę zadymienia lub zadymienie dróg ewakuacyjnych dymem bezpiecznym (tzw. parafinowym, teatralnym), wyłączenie dopływu energii elektrycznej za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

- nie wolno stosować środków pozoracji zagrażających życiu i zdrowiu (np.: świece dymne),

- w razie potrzeby ustalić sposób ogłaszania alarmu. Rozpatrzeć możliwość ogłaszania alarmu poprzez system SSP i DSO,

- wyznaczyć obserwatorów oraz osoby do ogłoszenia alarmu, kierowania ewakuacją i ich zadania,

- bezpośrednio przed planowanym rozpoczęciem ćwiczeń obserwatorzy powinni udać się do wyznaczonych wcześniej punktów i od momentu ogłoszenia alarmu dokładnie monitorować rozwój wydarzeń. Obserwatorzy powinni zwrócić uwagę na następujące elementy ćwiczeń:

- czy sygnał o ewakuacji dotarł do wszystkich ludzi przebywających w monitorowanym przez nich obszarze,

- czy wszyscy użytkownicy obiektu natychmiast przerwali pracę i rozpoczęli ewakuację,

- czy ewakuacja odbywała się zgodnie z wyznaczonymi drogami i kierunkami i czy wykorzystywano do niej elementów zabronionych, takich jak nie przeznaczone do tego celu przejścia i wyjścia,

ponadto obserwatorzy powinni:

- odnotować czas, w jakim opuszczono monitorowany przez nich obszar,

- odnotować wszelkie zauważone nieprawidłowości,

- sporządzić wykaz osób, które nie zastosowały się do polecenia ewakuacji, przystąpiły do niej w sposób opieszały lub w jakikolwiek sposób ewakuację utrudniały lub zakłócały,

- przed ogłoszeniem alarmu należy sprawdzić drożność dróg  ewakuacyjnych,

- ogłosić alarm,

- ustalić kolejność ewakuacji,

- po zakończeniu ćwiczeń należy sporządzić raport zawierający wszystkie spostrzeżenia, uwagi, wykryte nieprawidłowości i błędy oraz wnioski.

Jako praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji (alarm ćwiczebny) nie mogą być traktowane inne (np. fałszywe) alarmy, w wyniku których taką ewakuację musiano przeprowadzić.

# 8. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

## 8.1 Postanowienia ogólne

Niniejsza instrukcja ma na celu określenie obowiązków i odpowiedzialności osób za zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz określenie zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego tych prac.

Do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym zalicza się w szczególności:

- prace remontowo-budowlane z użyciem ognia otwartego prowadzone wewnątrz obiektu, na dachach, na placach składowych, gdzie występują materiały palne, na przyległym do obiektu terenie,

- prace ze stosowaniem gazów, cieczy i pyłów palnych, przy których mogą powstawać mieszaniny wybuchowe,

- wszelkie prace prowadzone w strefach zagrożonych wybuchem,

- inne prace z ogniem otwartym, podczas których występuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.: spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, cięcie mechaniczne, szlifowanie itp.

- używanie materiałów pirotechnicznych,

- stosowanie płynów, gazów i materiałów palnych do malowania, lakierowania,klejenia, mycia itp.,

- suszenie materiałów oraz substancji palnych,

- prace porządkowe przy usuwaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo.

W czasie normalnego funkcjonowania obiektu nie przewiduje się prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, za wyjątkiem stałych prac niebezpiecznych pożarowo związanych z procesami laboratoryjnymi i badawczymi (np.: z użyciem gazów i cieczy palnych). Prace takie mogą być prowadzone również w czasie przebudowy, rozbudowy, modernizacji, remontów lub usuwania powstałych awarii.

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym mogą być wykonywane na terenie obiektu pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu prac.

Wymagania, o których mowa poniżej ustalane są komisyjnie każdorazowo przed rozpoczęciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisów szczegółowych obowiązujących w przedmiotowej sprawie.

Do przestrzegania postanowień INSTRUKCJI zobowiązani są wszyscy użytkownicy obiektu uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, osoby nadzorujące przebieg tych prac oraz firmy wykonujące prace na terenie obiektu.

.

Upoważnione osoby z obiektu, zawierające umowy na wykonywanie prac inwestycyjnych i remontowych zobowiązane są do wpisywania w umowach klauzul zobowiązujących te przedsiębiorstwa do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i wymagań określonych niniejszą INSTRUKCJĄ.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na terenie obiektu, a w szczególności prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, każdy najemca lub osoba zamierzająca prowadzić tego typu prace powinna każdorazowo skontaktować się z Zarządcą obiektu i powiadomić o zamiarze prowadzenia tego typu prac, ich specyfice, zakresie i czasie trwania.

Każdorazowo przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, prace należy ocenić komisyjnie, spisując protokół - załącznik nr 5.

W skład komisji wchodzi przedstawiciel / zarządca obiektu - Dyrektor administracyjny CE AGH (przewodniczący) - lub inny przedstawiciel wyznaczony przez Dyrektora oraz przedstawiciel firmy wykonującej prace oraz jeśli jest taka potrzeba to bezpośredni użytkownik powierzchni - najemca, na której prace będą przeprowadzane. Skład osobowy komisji może być zwiększony o Inspektora ds. ochrony ppoż., na wniosek przewodniczącego. Pracę komisji organizuje jej przewodniczący.

Komisja przed rozpoczęciem prac jest obowiązana:

- Ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane.

- Ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie dopowstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu.

- Wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy.

- Zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

- Sporządzić protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym według załącznika do instrukcji.

Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej INSTRUKCJI. Ustalenia w protokole stanowią podstawę do uzyskania pisemnego ZEZWOLENIA (załącznik nr 6) na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, które każdorazowo zatwierdza Dyrektor administracyjny CE AGH.

Odpowiedzialnym za organizację prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz za ewidencjonowanie i przechowywanie protokołów i zezwoleń jest Dyrektor administracyjny CE AGH.

## 8.2 Wytyczne prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

- Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym jak: spawanie, cięcie mechaniczne lub szlifowanie powodujące iskrzenie itp., w pomieszczeniach, w których (lub sąsiadujących 
z nimi) wykonywane są prace z zastosowaniem materiałów palnych, polegające 
w szczególności na:

- klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcieńczalników lub rozpuszczalników,

- szlifowaniu (np. cyklinowaniu) powierzchni wykonanych z materiałów palnych,

- zakładaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robót wykończeniowych przy zastosowaniu materiałów palnych oraz montowaniu wyposażenia wnętrz z materiałów palnych.

- Przygotowanie budynku, pomieszczeń i terenu do prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym:

- oczyścić pomieszczenia lub miejsca, gdzie będą wykonywane prace 
z wszelkich palnych materiałów lub zanieczyszczeń, także wszelkich przedmiotów niepalnych będących w opakowaniach palnych,

- zabezpieczyć np. przed działaniem rozprysków spawalniczych wszelkie materiały i urządzenia palne, których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, przez osłonięcie ich, np. arkuszami blachy, płytami gipsowymi, kocem gaśniczym itp.,

- sprawdzić, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń,

- uszczelnić materiałami niepalnymi wszelkie przelotowe otwory instalacyjne, kablowe, wentylacyjne itp., znajdujące się w pobliżu miejsca prowadzenia prac,

- zabezpieczyć przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kable, przewody elektryczne, gazowe oraz instalacyjne
z palną izolacją, o ile znajdują się w zasięgu zagrożenia spowodowanego prowadzonymi pracami niebezpiecznymi,

- sprawdzić, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub innych przy użyciu substancji łatwo zapalnych,

- przygotować w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym m.in.:

- napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego, elektrod itp.,

- materiałów osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku prac,

- niezbędnego sprzętu pomiarowego np. do pomiaru stężeń par i gazów palnych w rejonie prowadzenia prac,

- podręcznego sprzętu gaśniczego,

- zapewnieniu stałej drożności przejść i wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac niebezpiecznych.

- Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym przy użyciu cieczy, gazów i pyłów mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących zasad:

- dążyć do zmniejszania lub eliminacji stref zagrożonych wybuchem poprzez wentylowanie lub przewietrzanie pomieszczeń,

- na stanowiskach pracy mogą znajdować się stosowane tam ciecze, gazy 
i pyły palne wielości niezbędnej do prowadzenia prac z zapasem umożliwiającym utrzymanie ciągłości pracy,

- zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywany w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach,

- pozostawianie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione,

- po zakończeniu prac wszystkie naczynia, wanny i pojemniki należy szczelnie zamknąć lub zabezpieczyć w inny sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich substancji tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

- ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałości nie powinny zalegać na urządzeniach, stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podłożu,

- prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w pomieszczeniu nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości.

- Butle ze sprężonymi gazami mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie 
w okresie wykonywania prac i pod stałym nadzorem.

- Transport i magazynowanie butli powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi  w odpowiednich przepisach.

- Ręczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrębie stanowiska spawalniczego.

- Butle z gazami (np. acetylenowe, tlenowe) należy chronić przed nagrzaniem do temperatury przekraczającej 350C oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem płomienia, iskier i gorących cząstek stałych.

- Butle powinny być ustawione w pozycji pionowej lub zbliżonej do pionowej, zaworami do góry i zabezpieczone przed upadkiem, bądź innym przypadkowym uderzeniem.

- Magazynowanie butli z gazami sprężonymi może odbywać się wyłącznie 
w specjalnie przygotowanych do tego calu magazynach; składowanie butli 
w innych miejscach, jest zabronione.

- Butle z gazami palnymi cięższymi od powietrza nie powinny być użytkowane 
i przechowywane w miejscach usytuowanych poniżej poziomu terenu, 
a zwłaszcza w pobliżu kanałów i studzienek – ograniczenia te nie odnoszą się do butli zintegrowanych z palnikiem.

- Zawory butli z pokrętłami powinny być otwierane bez użycia narzędzi; do otwierania i zamykania zaworu butli bez pokrętła powinien być stosowany odpowiedni klucz.

- Naprawy butli, w tym naprawa zaworów, powinny być wykonywane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

- W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokości butli z gazem palnym nie należy ustawiać w rejonie bezpośredniego oddziaływania spadających rozprysków spawalniczych.

- Przy użytkowaniu elektrycznych urządzeń spawalniczych i osprzętu należy 
w szczególności przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa:

- prace związane z instalowaniem, demontażem, naprawami i przeglądami urządzeń elektrycznych urządzeń spawalniczych powinni wykonywać pracownicy mające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

- połączenie kilku spawalniczych źródeł energii nie powinno powodować przekroczenia, w stanie bez obciążenia, dopuszczalnego napięcia między obwodami wyjściowymi połączonych źródeł energii,

- obwód prądu spawania nie powinien być uziemiony, z wyjątkiem przypadków, gdy przedmioty spawane są połączone z ziemią,

- przewody spawalnicze łączące przedmiot spawany ze źródłem energii powinny być połączone bezpośrednio z tym przedmiotem  lub oprzyrządowaniem, jak najbliżej miejsca spawania,

- prace spawalnicze wykonywane wewnątrz pomieszczeń, w których występuje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, powinny być wykonywane z zastosowaniem spawalniczych źródeł energii spełniających wymagania dotyczące dopuszczalnej wartości napięcia bez obciążenia 
i oznakowanych przez producenta zgodnie z Polską Normą,

- przy wykonywaniu prac spawalniczych źródła energii powinny być usytuowane na zewnątrz pomieszczenia,

- w pomieszczeniach tych należy stosować trudno zapalne izolacyjne środki ochronne, jak chodniki i maty izolacyjne.

- Przy użytkowaniu gazowych urządzeń spawalniczych i osprzętu należy 
w szczególności przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa:

- urządzenia i osprzęt powinny być stosowane zgodne z ich przeznaczeniem i zasilane gazami o właściwościach oraz ciśnieniach określonych 
w instrukcji eksploatacyjnej dostarczonej przez producenta,

- palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach układu mieszanki palnej, o nieznanych ciśnieniach zasilania oraz o nieznanych rodzajach gazów, do jakich są przeznaczone, nie powinny być użytkowane,

- niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementów urządzeń różnych typów lub wielkości,

- wąż spawalniczy powinien mieć średnicę znamionową zgodną ze średnicą znamionową przyłączy zastosowanych w źródle i odbiorniku gazu; końce węża nasunięte na końcówki przyłączy powinny być zaciśnięte za pomocą opasek nie powodujących uszkodzenia węża,

- poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien być sprawdzany każdorazowo przed rozpoczęciem pracy i po każdym cofnięciu się płomienia do palnika, w ruchu ciągłym – co najmniej raz na zmianę,

- niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w określonych przez producenta  ustawieniach układów regulacji ciśnienia i zaworów bezpieczeństwa.

- Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszystkich źródeł pożaru.

- Po zakończeniu prac niebezpiecznych w pomieszczeniu i pomieszczeniach sąsiednich należy przeprowadzić dokładną kontrolę, mającą na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących się lub żarzących cząstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie występują jakiekolwiek objawy pożaru oraz czy sprzęt (np. spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Kontrolę taką należy ponowić po upływie 15, 30, 60 minut, 2 i 4 godzin, a następnie 8 godzin, licząc od czasu zakończenia prac.

- Dokładny czas, okres i ilość kontroli określa komisja 
w protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, 
w zależności od stopnia zagrożenia.

- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, zaś sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie, posiadać odpowiednie atesty, aprobaty bądź świadectwa dopuszczenia oraz powinien być zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

Do obowiązku Dyrektora administracyjnego CE AGH, należy zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu prac po ich zakończeniu, zgodnie z ustaleniami w "Protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym" – załącznik nr 5.

Po zakończeniu prac całość dokumentacji Dyrektor administracyjny CE AGH przechowuje w dokumentacji technicznej obiektu.

## 8.3 Obowiązki osób nadzorujących oraz pracowników prowadzących prace niebezpieczne pod względem pożarowym

Obowiązki osób nadzorujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym

Do obowiązków osób nadzorujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy:

- znajomość obowiązujących w zakresie prowadzonych prac przepisów oraz nadzorowanie przestrzegania ich przez podległych pracowników,

- przeprowadzenie oceny zagrożenia pożarowego w rejonie, w którym prowadzone będą prace, określenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu oraz wskazanie osób realizujących te prace i odpowiedzialnych za zabezpieczenia miejsca po ich zakończeniu,

- dopilnowanie wykonania wszelkich czynności zabezpieczających wskazanych w protokole prac niebezpiecznych,

- sprawdzenie zabezpieczenie przeciwpożarowe miejsca wykonywania prac oraz wydawanie poleceń gwarantujących natychmiastowe usunięcie stwierdzonych niedociągnięć,

- wstrzymanie prowadzenia prac w przypadku stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo,

- brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub terenu po zakończeniu prac.

#### Obowiązki osób wykonujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym

Do obowiązków osób wykonujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy:

- znajomość obowiązujących w zakresie prowadzonych prac przepisów oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru,

- realizacja wszelkich przedsięwzięć zabezpieczających określonych 
w protokole prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

- wyposażenie stanowiska pracy w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy, 
znajomość jego obsługi,

- sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należycie zabezpieczone,

- przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia wystąpienia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo,

- powiadomienie osób nadzorujących prowadzenie prac o ich rozpoczęciu o zakończeniu prowadzenia prac,

- dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy stanowiska i jego otoczenia 
w celu stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych niezainicjowano pożaru,

- wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych 
w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac.

## 8.4 Ustalenia organizacyjne

Całkowitą odpowiedzialność za prawidłowy i bezpieczny przebieg 
i wykonanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym PONOSI WYKONAWCA TYCH PRAC!

Zapis o odpowiedzialności wykonawcy za bezpieczne pod względem przeciwpożarowym przeprowadzenie tych prac powinien znaleźć się w umowie, a jeżeli prace prowadzone są na podstawie zlecenia - w oddzielnym oświadczeniu wykonawcy.

Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac niebezpiecznych pożarowo w budynku bez uprzedniego pisemnego zezwolenia zatwierdzonego przez Dyrektora administracyjnego CE AGH.

# 9. Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami ppoż.

Do zapoznania się z Instrukcją i przestrzegania zawartych w niej postanowień zobowiązani są wszyscy stali użytkownicy obiektu – pracownicy, studenci oraz najemcy CE AGH – bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.

Obowiązkiem Dyrektora administracyjnego CE AGH jest zapoznanie stałych użytkowników obiektu – pracowników oraz studentów CE AGH z jej treścią.

Zapoznanie się z postanowieniami Instrukcji pracownicy oraz studenci CE AGH potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście (wzór - Załącznik nr 3a) oraz oświadczeniu (wzór - Załącznik nr 3b). Dopuszczalne jest wypełnienie jednego wspólnego oświadczenia przez najemcę z dołączoną listą pracowników oraz studentów CE AGH zapoznanych z treścią niniejszej Instrukcji wraz z ich własnoręcznymi podpisami.

Listy (2 i 3a) powinny być przechowywane w biurze Dyrektora administracyjnego CE AGH oraz oświadczenia (3b) w aktach osobowych pracowników.

Obowiązkiem Dyrektora administracyjnego CE AGH jest przekazanie niniejszej Instrukcji najemcom CE AGH (tj. dostarczyć egzemplarz IBP w wersji papierowej lub elektronicznej do każdej z firm wynajmujących pomieszczenia w bud. CE AGH).

Przekazanie Instrukcji najemcy, dany Właściciel firmy, Kierownik lub inna upoważniona osoba potwierdza poprzez podpis na liście (wzór - Załącznik nr 2).

Obowiązek zapoznania pracowników u poszczególnych najemców CE AGH z treścią niniejszej Instrukcji, należy do Właściciela firmy, Kierownika lub innej upoważnionej osoby.

Zapoznanie się z postanowieniami Instrukcji pracownicy najemców CE AGH potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście (wzór - Załącznik nr 3a) oraz oświadczeniu (wzór - Załącznik nr 3b). Dopuszczalne jest wypełnienie jednego wspólnego oświadczenia przez najemcę z dołączoną listą jego pracowników zapoznanych z treścią niniejszej Instrukcji wraz z ich własnoręcznymi podpisami.

Listy (3a) najemcy przechowują według własnych potrzeb i własnego  uznania oraz oświadczenia (3b) w aktach osobowych pracowników.

Postanowienia Instrukcji obowiązują także pracowników firm i przedsiębiorców wykonujących jakiekolwiek prace w budynku lub na terenie przyległym. Obowiązek zapoznania tych osób z treścią Instrukcji należy do Dyrektora administracyjnego CE AGH.

Wszyscy pracownicy podlegają obowiązkowym szkoleniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Celem tych szkoleń jest zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz postępowaniem w  przypadku powstania pożaru.

Szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników stanowią element szkoleń BHP i prowadzone są w ramach:

1)	szkoleń wstępnych BHP (przed dopuszczeniem do pracy) przeprowadzane w formie instruktażu,

2)	szkoleń okresowych BHP.

Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej wynikające z odrębnych przepisów najemcy przeprowadzają we własnym zakresie.

## 9.1 Szkolenie wstępne z zakresu ochrony ppoż. dla pracowników CE AGH

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu. Przeprowadza się je przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Ramowy program szkolenia wstępnego przewiduje podział na podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru lub innego zagrożenia. Szkolenie wstępne przeprowadza Inspektor ds. ochrony ppoż. AGH.

Odbycie szkolenia wstępnego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego BHP, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

## 9.2 Szkolenie okresowe dla pracowników CE AGH

Szkolenie okresowe pracowników przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia:

- nie rzadziej niż raz na 5 lat dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,

- nie rzadziej niż raz na 6 lat dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych, a osoby, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, nie rzadziej niż raz na 5 lat,

- nie rzadziej niż raz na 3 lat dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Pierwsze szkolenie okresowe osób nowo zatrudnionych przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla pozostałych osób.

Szkolenie organizuje Sekcja BHP AGH.

Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie.

Zaświadczenie (lub odpis) przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.

## 9.3 Szkolenie wstępne z zakresu ochrony ppoż. dla najemców CE AGH

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu. Przeprowadza się je przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Prowadzący to szkolenie musi posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane Art.4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, tj.:

- inżynierowie pożarnictwa,

- inżynierowie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego,

- rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- osoby posiadające wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,

- technicy pożarnictwa,

- osoby posiadające wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Ramowy program szkolenia wstępnego przewiduje podział na podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru lub innego zagrożenia.

Odbycie szkolenia wstępnego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego BHP, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

## 9.4 Szkolenie okresowe dla najemców CE AGH

Szkolenie okresowe pracowników przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia:

- nie rzadziej niż raz na 5 lat dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,

- nie rzadziej niż raz na 6 lat dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych, a osoby, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, nie rzadziej niż raz na 5 lat,

- nie rzadziej niż raz na 3 lat dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Pierwsze szkolenie okresowe osób nowo zatrudnionych przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla pozostałych osób.

Szkolenie okresowe przeprowadza Inspektor / Specjalista ds. BHP i ppoż.

Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie.

Zaświadczenie (lub odpis) przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.

# Wykaz przepisów przeciwpożarowych i norm, na których oparto instrukcję

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 Nr 178, poz. 1380);

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 );

- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona Przeciwpożarowa;

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja;

- PN-EN 671-3:2009 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne- Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym.

- Witold Frankowski, „Skrypt Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej”, Ośrodek Techniki Pożarnictwa, Warszawa 2012 r.

# ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

KARTA AKTUALIZACJI

INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

| L.p. | Data aktualizacji | Zakres aktualizacji | Pieczęć i podpis osoby dokonującej aktualizacji |
| --- | --- | --- | --- |

###### Załącznik nr 2

LISTA PRZEKAZANIA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NAJEMCĄ CE AGH

| L.p. | Nazwa najemcy | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

###### Załącznik nr 3a

LISTA STAŁYCH UŻYTKOWNIKÓW CE AGH ZAPOZNANYCH

Z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

| L.p. | Imię i nazwisko | Stanowisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Załącznik nr 3b

.....................................................

imię i nazwisko

.....................................................

stanowisko

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla CENTRUM ENERGETYKI AGH w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej, których zobowiązuje się przestrzegać.

.......................…...….                                           		 ....................................

miejscowość, data					                                 podpis

Załącznik nr 4

LISTA OSÓB PEŁNIĄCYCH

FUNKCJE KIEROWNIKÓW I KOORDYNATORÓW EWAKUACJI WRAZ Z WYZNACZONYM OBSZAREM ODPOWIEDZIALNOŚCI

| Imię i nazwisko | Nazwa najemcy | Piętro / obszar odpowiedzialności | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik ewakuacji |  |  |  |
|  | - | - |  |
| Kierownik ewakuacji – zastępca |  |  |  |
|  | - | - |  |
|  | - | - |  |
| Koordynatorzy ewakuacji – pracownicy CE AGH |  |  |  |
|  | - |  |  |
|  | - |  |  |
|  | - |  |  |
|  | - |  |  |
|  | - |  |  |
|  | - |  |  |
|  | - |  |  |
|  | - |  |  |
|  | - |  |  |
| Koordynatorzy ewakuacji – najemcy CE AGH |  |  |  |

Załącznik nr 5

P R O T O K Ó Ł    NR ........

ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOŻAROWEGO  PRAC  NIEBEZPIECZNYCH  POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

- Nazwa i określenie budynku, pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………...

- Kategoria zagrożenia ludzi, gęstość obciążenia ogniowego oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w pomieszczeniu/miejscu prac:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………..

- Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących 
w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………..

- Sposób zabezpieczenia pożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, urządzenia itp. na okres wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………...

- Ilość i rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac  niebezpiecznych pod względem pożarowym:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………..

- Środki i sposób alarmowania współpracowników i straży pożarnej
w przypadku powstania pożaru:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………...

- Osoba(y) odpowiedzialna(e) za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego toku prac niebezpiecznych pod względem pożarowym:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………...

- Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………

- Osoba(y) zobowiązana(e) do przeprowadzenia kontroli rejonu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym po ich zakończeniu:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………

Podpisy członków komisji:

............................................

...........................................

...........................................

...........................................

Kraków, dnia ............20.... r.

Załącznik nr 6

Z E Z W O L E N I E  NR ........

NA  PRZEPROWADZENIE  PRAC  NIEBEZPIECZNYCH  POD WZGLĘDEM  POŻAROWYM

1.Miejsce pracy: ..............................................................................................................................……..

(budynek, kondygnacja , pomieszczenie, instalacja)

.........................................................................................................................................................……...

2.Rodzaj racy: .................................................................................................................................……...

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………

3. Czas pracy, dzień: ........................................................................................................................……..

od godziny...................................................................

do godziny...................................................................

4. Zagrożenie pożarowe-wybuchowe w miejscu pracy: ..................................................................……..

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………...

5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru-wybuchu: ………………………

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………...

6. Środki zabezpieczenia:

a) przeciwpożarowe: ............................................................................................................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………...

b) bhp: ..............................................................................................................................................……..

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………...

c) inne: ..............................................................................................................................................…….

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………

7. Sposób wykonania pracy: ............................................................................................................……..

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………...

8. Odpowiedzialni za:

- a) przygotowanie miejsca pracy, środków  zabezpieczających i zabezpieczenie  toku prac     niebezpiecznych pod względem pożarowym:

- Nazwisko i imię ...........................................................Wykonano. Podpis ...........................…….

- b) wyłączenie rejonu prac spod napięcia

- Nazwisko i imię .......................................................... Wykonano. Podpis ...........................…….

- c) dokonanie analizy stężenia par cieczy, gazów, pyłów:

- Nazwisko i imię ....................................................Wykonano. W miejscu prac występują / nie występują niebezpieczne stężenia. Podpis ........................................

- d) stosowanie środków zabezpieczających, organizację pracy i instruktaż:

- Nazwisko i imię ............................................................ Przyjąłem do wykonania.

- Podpis...........................................

- Uwaga: niepotrzebne skreślić.

9. Zezwalam na rozpoczęcie prac ....................................................................................................……..

..........................................................................................................................................................……..

w dniu ....................... od godziny .......................... do godziny........................

(Zezwolenie jest ważne tylko po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w pkt. 8).

............................................................                                         .........................................……..............

podpis wnioskującego                                                          podpis osoby wydającej zezwolenie

10. Prace zakończono w dniu .......................o godzinie...............

Wykonawca ............................

(podpis)

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostało sprawdzone i nie stwierdzono zaniedbań mogących zainicjować pożar.

Stwierdzam wykonanie robót                                                                        Skontrolował

......................................................                                                              .........................................

podpis                                                                                                 podpis

Załącznik nr 7

PLANY

1	)   materiały niebezpieczne pożarowo -rozumie się przez to następujące materiały niebezpieczne:

a) gazy palne,

b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),

c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,

e) materiały wybuchowe i pirotechniczne,

f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,

g) materiały mające skłonności do samozapalenia;

2	)    zagrożenie wybuchem - rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia;

3	)    strefa zagrożenia wybuchem – rozumie się przez to zwartą przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości w ilości co najmniej 10 l,

Pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par , mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.