Arkusza do zbierania tematów

TEMAT KLIMATYZACJA KOPALŃ PODZIEMNYCH I TUNELI Ekologiczne górnicze urządzenie chłodnicze o mocy chłodniczej ponad 450 kW i działaniu pośrednim

Fotografia Chłodziarka powietrza pośredniego działania typu TS-450P jest przeznaczona jest do chłodzenia powietrza w podziemnych wyrobiskach górniczych, tunelach itp. W skład chłodziarki wchodzi: 1. Zespół maszynowy człon A - wyposażony w sprężarkę, silnik i urządzenia automatyki i kontroli pracy. 2. Zespół maszynowy człon B - wyposażony w parownik, skraplacz i urządzenia automatyki, kontroli pracy i zabezpieczenia.

Podstawowe dane: Techniczne: Parametry techniczne, wymiary, ciężar, skala nowości w porównaniu z innymi Parametry techniczne Zespół maszynowy TS-450P/ZM A-B. Typ:; TS-450P/ZM-A (człon A); TS-450P/ZM-B (człon B). Moc chłodnicza; 450 kW. Wymiary gabarytowe; Wysokość: 1.178 mm; Wysokość: 1.180 mm. Szerokość: 870 mm; Szerokość: 870 mm. Długość: 3.000 mm; Długość: 3.635 mm. Sprężarka; Carrier 5H126. Silnik elektryczny ognioszczelny; Produkcji "CELMA" lub "DAMEL" 132kW, 1000 lub 500V, 50Hz. Czynnik chłodniczy; R507, R404A. Parownik; płaszczowo rurowy o mocy 460kW. Skraplacz; płaszczowo rurowy o mocy 560kW. Chłodnice powietrza Typ chłodnicy. CP-200; CP-250; CP-300; SCP-40. Moc znamionowa; 200 kW; 250 kW; 300 kW; 40 kW. Wymiary gabarytowe; Wysokość: 950 mm; Wysokość: 950 mm; Wysokość: 950 mm; Wysokość: 460 mm. Szerokość: 820 mm; Szerokość: 860 mm; Szerokość: 900 mm; Szerokość: 410 mm. Długość: 2750 mm; Długość: 2850 mm; Długość: 2850 mm; Długość: 1550 mm. Masa; 1450 kg; 1500 kg; 1600 kg; 220 kg. Spadek naporu powietrza; 800 Pa; 900 Pa; 1000 Pa; 600 Pa. Wydatek przepływu powietrza; 6,0 m3/s; 7,5 m3/s; 10,0 m3/s; 1,5 m3/s. Temperatura powietrza. Wlot; 32oC; 32oC; 32oC; 30oC. Wylot; 21oC; 21oC; 22oC; 15oC. Ilość wykroplonej wody; 195,4 kg/h; 228,1 kg/h; 266,1 kg/h; -. …………………………………………………………………………………………………. Ekonomiczne: Przewidywana skala produkcji, formy promocji i sprzedaży, przewidywana cena Patenty i inne zalety Produkcja dostosowana jest do potrzeb kopalń podziemnych wynikających z konieczności opanowania trudnych warunków cieplnych. Urządzenia chłodnicze TS -450P zostały wyprodukowane przez firmę PUH TERMOSPEC sp. z o/o i sprzedane do polskich kopalń – 2 urządzenia a do czeskich kopalń 12 urządzeń. Orientacyjna cena TS – 450P wynosi od 0.5 do 0.7 mln zł w zależności od dodatkowego wyposażenia kontrolno - pomiarowego. Górniczym urządzeniem chłodniczym o mocy ponad 450 kW i działaniu pośrednim są bardzo zainteresowane kopalnie węgla kamiennego, a także kopalnie rud miedzi i soli. Z badań marketingowych wynika, że w ciągu najbliższych lat będzie znaczne zapotrzebowanie na lokalne urządzenia chłodnicze o działaniu bezpośrednim i pośrednim o mocy chłodniczej 300 – 500 kW w ilości 10-20 urządzeń na rok. W przypadku uruchomienia produkcji można rozszerzyć ich sprzedaż na rynki zagraniczne. Promocja sprzedaży jest prowadzona jest przez AGH i firmę PUH TERMOSPEC sp. z o/o na konferencjach, w publikacjach, na spotkaniach w kopalniach, wystawach oraz za pomocą Internetu – http://www.termospec.pl/

Nazwa instytucji AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Zakład Usługowo-Handlowy „TERMOSPEC” Sp. z o.o. Autorzy Dr hab. inż. Stanisław Nawrat Dr inż. Piotr Łuska Adres AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego 30-059 Kraków Al. Mickiewicza 30 Zakład Usługowo-Handlowy „TERMOSPEC” Sp. z o.o. 44-240 Żory ul. Gwarków 1