## Arkusz1
Wyniki WWOax 22.4
Przepustnica | obroty | pms | Δpr | Moc
V | 1/min | Pa | Pa | W
10 | 2594.2 | 633 | 276.5 | 876.36
9.5 | 2572.7 | 642 | 266.1 | 881.17
9 | 2552.9 | 670 | 246.1 | 881.28
8.5 | 2540 | 708 | 228.7 | 939.36
8 | 2535 | 769 | 203.2 | 920
7.5 | 2537.1 | 883 | 178.1 | 908.52
7 | 2552 | 946 | 134.9 | 895.3
6.5 | 2604.8 | 1051 | 101.4 | 790.34
6 | 2640.8 | 1144 | 77.2 | 753.89
5.5 | 2703 | 1233 | 52.3 | 713.61
5 | 2817.8 | 1260 | 27.7 | 659
4.5 | 2886 | 1321 | 13.9 | 620.91
4 | 2860.3 | 1294 | 4.9 | 549.79
3.5 | 2883.6 | 1274 | 1.6 | 528.25
3 | 2869.5 | 1257 | 0.5 | 487.95
2.5 | 2873.6 | 1251 | 0.5 | 489.16
2 | 2877.4 | 1263 | 0.04 | 487.17
Parametry otoczenia:
temperatura | 21.9 | oC
wilgotnosc wzgledna | 34.8 | %RH
cisnienie | 995.5 | Pa