- EKSPERYMENTALNE CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

- 1.1. Schemat blokowy obliczeń eksperymentalnych charakterystyk przepływowych

Rys. Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.. Schemat blokowy obliczeń eksperymentalnych charakterystyk przepływowych

  - Algorytm obliczeń charakterystyk przepływowych

Poniżej przedstawiono pełny tok postępowania przy wyznaczeniu charakterystyk przepływowych w oparciu o parametry zmierzone w przekrojach poprawnego pomiaru (wzory od A1-A27). Algorytm uwzględnia również sposób przeliczenia charakterystyk na warunki umowne oraz przekroje S-S i T-T.

| A.1 | [Pa] |  |
| --- | --- | --- |
| A.2 |  |  |
| A.3 | [Pa] |  |
| A.4. | [Pa] |  |
| A.5. |  |  |
| A.6. | [Pa] |  |
| A.7. |  |  |
| A.8. |  |  |
| A.9. |  |  |
| A.10. | [-] |  |
| A.11. |  |  |
| A.12 |  |  |
| A.13. |  |  |
| A.14. |  |  |
| A.15. | [Pa] ; ht =0 |  |
| A.16. | [Pa] ; Δpd=0 |  |
| A.17 | [Pa] |  |
| A.18. |  |  |
| A.19. | [Pa] |  |
| A.20. | [ - ] bowiem |  |
| A.21. |  |  |
| A.22. |  |  |
| A.23. |  |  |
| A.24. |  |  |
| A.25. |  |  |
| A.26. |  |  |
| A.27. | [ - ] - wzór Ackereta |  |

- Zestaw wzorów (B1÷B4)do obliczeń charakterystyk bezwymiarowych:

| B.1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| B.2. | [ - ] |  |
| B.3. | [ - ] |  |
| B.4. | [ - ] |  |

W związku z mnogością symboli i oznaczeń użytych w algorytmie obliczeń charakterystyk przepływowych poniżej objaśniono większość z nich.

|  | – | ciśnienie barometryczne [Pa] |
| --- | --- | --- |
|  | – | temperatura czynnika przed dyszą [°C] |
|  | – | wilgotność względna |
|  | – | ciśnienie pary nasyconej suchej przy [Pa] |
|  | – | gęstość pary nasyconej suchej przy [] |
|  | – | średnica rurociągu [mm] |
|  | – | średnica kryzy lub KZV [mm] |
|  | – | średnica zewnętrzna wirnika [mm] |
|  | – | długość króćca (okna) wylotowego [mm] |
|  | – | szerokość króćca wylotowego [mm] |
|  | – | umowna gęstość powietrza [] [] |
|  | – | liczba Reynoldsa [-] |
|  | – | umowne ciśnienie normalne [hPa] |
|  | – | temperatura normalna [K] |
|  | – | gęstość normalna [] |
|  | – | gęstość cieczy manometrycznej [] |
|  | – | obroty znamionowe [] |
| WIELKOŚCI ZMIENNE, MIERZONE |  |  |
|  | – | wysokość ciśnienia na ssaniu [mm] |
|  | – | wysokość ciśnienia przed kryzą [mm] |
|  | – | wysokość ciśnienia różnicowego [mm] |
|  | – | obroty wentylatora [obr/min] |
| F | – | siła na dynamometrze (waga) |
| t | – | temperatura |
| WIELKOŚCI OBLICZONE |  |  |
|  | – | ciśnienie przed kryzą [Pa] |
|  | – | ciśnienie za kryzą [Pa] |
|  | – | ciśnienie różnicowe [Pa] |
|  | – | ciśnienie na ssaniu [Pa] |
|  | – | spiętrzenie statyczne [Pa] |
|  | – | spiętrzenie dynamiczne [Pa] |
|  | – | spiętrzenie całkowite [Pa] |
|  | – | spiętrzenie całkowite przeliczone [Pa] |
|  | – | gęstość powietrza przed dyszą [] |
|  | – | gęstość powietrza na ssaniu [] |
|  | – | gęstość powietrza na tłoczeniu [] |
|  | – | gęstość średnia w maszynie [] |
|  | – | pole przekroju wlotowego [] |
|  | – | pole przekroju wylotowego [] |
|  | – | przewężenie zwężki [-] |
|  | – | współczynnik przepływu [-], dla KZV – C = 0,985 [ ] |
|  | – | liczba ekspansji [-] |
|  | – | stała K przepływu zwężki [-] |
|  | – | rzeczywista prędkość obwodowa wirnika [] |
|  | – | prędkość obwodowa wirnika przy obrotach znamionwych |
|  | – | wydajność na zwężce [] |
|  | – | wydajność wentylatora [] |
|  | – | przeliczona wydajność na warunki umowne[] |
|  | – | współczynnik ściśliwości [-] |
|  | – | moc użyteczna [W] |
|  | – | moc na wale wentylatora , wewnętrzna [W] |
|  | – | przeliczona moc na wale [W] |
|  | – | sprawność wewnętrzna [-] |
|  | – | przeliczona sprawność wewnętrzna [-] |
|  | – | liczba wydajności [-] |
|  | – | liczba ciśnienia [-] |
|  | – | liczba mocy [-] |
|  | – | liczba szybkobieżności |

## Stanowisko pomiarowe

Stanowisko pomiarowe typu C przedstawione na rysunku  6 zostało zbudowane w celu wykonywania podstawowych badań przepływowych zgodnie z najnowszą  sztuką metrologiczną zawartą w normach [1,2,6].  Instalowano na nim obudowę spiralną do wirników widoczną w rzucie wzdłużnym na rysunku.  Do wykonania pomiaru zainstalowano wentylator WPNL 20/5,25 dostarczony z Fabryki „Owent” w Olkuszu. Nadstawka T-OT jest zwężką zmieniającą przekrój prostokątny króćca tłocznego T na przekrój kołowy wylotu OT. Pola przekrojów OS i OT są sobie równe.  Przekrojami pomiarowymi do wyznaczania przyrostu ciśnień w obudowie były przekroje poprawnego pomiaru ciśnień  OS i OT oddalone o odcinki odniesienia od króćców ssawnego S i tłocznego T wentylatora. Przyrost ciśnienia zmierzony w przekrojach odniesienia był następnie  przeliczany do przekrojów króćców, w których osiąga wyższą wartość na skutek uwzględnienia strat zwłaszcza tarcia.

Rys. 7. Schemat stanowiska pomiarowego do badań przepływowych wentylatorów w laboratorium Katedry SE i UOŚ AGH

Przekrój poprawnego pomiaru wydajności za pomocą klasycznej zwężki Venturiego  (KZV) jest oddalony od wirnika o ponad osiem średnic rurociągu i około 16 średnic od wlotu do rurociągu stanowiskowego. Są to dystanse dostateczne dla zapewnienia warunków poprawnego pomiaru wydajności.

## Literatura

- ISO 5801:1997 (E) – Industrial Fans ; Performance Testing Using Standardized Airways

- PN-93/M-53950/01 – Pomiar strumienia masy i strumienia objętości płynów za pomocą zwężek pomiarowych

- Fortuna S., 1999. Wentylatory. Podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie. Wyd. Techwent ,Kraków

- Fortuna S., 1999. Badania wentylatorów i sprężarek. Wyd. Naukowo- Dydaktyczne AGH, Kraków

- PN-72/M-43120. Wentylatory. Metody pomiaru hałasu

- PN-76/M-34034. Zasady obliczeń strat ciśnienia.

- Fortuna S., Grzbiela C. Analiza energetyczna i wyznaczenie charakterystyki przepływowej oraz akustycznej wentylatora WPOAS-40. Wykonanie badań z aparatem regulacyjnym na wlocie. Praca Naukowa AGH dla „ Owent „ w Olkuszu. Kraków, 2006.

Zależność między wskaźnikiem szybkobieżności a wskaźnikiem średnicy dla  optymalnej sprawności maszyn [21]