| Nr projektu .… L.p.; Nazwisko i imię. 1.. 2.. ###### SCHEMAT UKŁADU (uzupełnić dla warunków zadania) pg zt zp zs pd Ls Lt Dane do obliczeń: Lp.; Rodzaj cieczy; woda. I; Temperatura cieczy, ciśnienie wrzenia; T/pnas = …… 0C / …….. kPa. II; Gęstość; c = …….. kg/m3. III; Lepkość dynamiczna;  = ν ∙ c = ……… x 10-3 Pa∙ s. IV; Wydatek masowy m [kg/s]; m = …….. … kg/s. V; Poziom pompy; zp = …… m. VI; Poziom cieczy w zbiorniku po stronie ssawnej; zs = ……. m. VII; Poziom cieczy w zbiorniku po stronie tłocznej; zt = …… m. VIII; Ciśnienie w zbiorniku po stronie ssawnej; pd = ……. kPa. IX; Ciśnienie w zbiorniku po stronie tłocznej; pg = ……. kPa. X; Długość (dana) i dobrana średnica przewodu ssawnego; Ls = ……. m , ds = ……… mm. XI; Długość (dana) i dobrana średnica przewodu tłocznego; Lt = ……. m , dt = ………. mm. XII; Typ rur (materiał) i chropowatość bezwzględna; Rury z …… , k = mm. Armatura i elementy łączące/rozdzielające: Σξi Lp.; Typ; Rodzaj elementu lub armatury; Ilość /Przewód ssawny/; Ilość /Przewód tłoczny/. XIII; Armatura zwrotna; zawór zwrotny z koszem ssawnym; 1; -. XIV; zawór zwrotny, grzybkowy, osiowy pionowy; -; 1. XV; Armatura odcinająca, regulacyjna; zawór odcinający grzybkowy; 1; -. zawór dławiący regulacyjny; -; 1. XVI; Kolan; kolana 900; ……..; ………. XVII; Inne; Wlot do zbiornika; -; 1. |
| --- |
| Równanie Bernoulliego dla układu instalacji pompowej (wzór należy dostosować do warunków podanych w zadaniu): Hc=pg−pdρw⋅g+(zt−zp+zp−zs)⋅ρcρw+ρc⋅ct2−cs22ρw⋅g+Δpstrs+Δpstrtρw⋅g; [m sł H2O] |  |  |
| WYTYCZNE |  | OBLICZENIA (podać założenia, przedstawić pełne obliczenia z podstawionymi wielkościami, wyszczególnić wartość obliczoną) |
| Strumień objętości cieczy Q Q=m⋅3600ρc; [m3/h] |  | Q = |
| Dobór średnicy rurociągu ssawnego, Dzs (grubość ścianki: ss) (przyjąć prędkość przepływu cs= 0,5-1,2 m/s), Dws=Dzs−2⋅ss |  | Dws= |
| Określenie rodzaju przepływu - liczba Res Res=cs⋅Dwsν |  | Res = |
| Dobór średnicy rurociągu tłocznego, Dzt (grubość ścianki: st) (przyjąć prędkość przepływu ct= 0,8-1,5 m/s), Dwt=Dzt−2⋅st |  | Dwt = |
| Ocena rodzaju przepływu - liczba Ret Ret=ct⋅Dwtν |  | Ret = |
| Współczynnik tarcia w rurociągach określić zgodnie z normą PN PN-76/M-34034 (wykres  = f(Re, ), wzory), lub z literatury ( podać źródło) |  | εs= εt= λs= λt= |
| Straty ciśnienia w przewodzie ssawnym Δpstrs=λs⋅LsDws+ζs⋅ρc⋅cs22; [Pa]; hstrs=λs⋅LsDws+ζs⋅ρc⋅cs22ρw⋅g; [m H2O] |  | psstr = hsstr = |
| Straty ciśnienia w przewodzie tłocznym Δpstrt=λt⋅Ltdwt+ζt⋅ρc⋅ct22; [Pa] , Δhstrt=λt⋅LtDwt+ζt⋅ρc⋅ct22ρw⋅g; [m H2O] |  | psstr = htstr = |
| Potencjalna wysokość podnoszenia pompy Hp=pg−pdρw⋅g+(zt−zs)⋅ρcρw; [m H2O] |  | Hp = |
| Dynamiczna wysokość podnoszenia pompy Hd=ρc⋅ct2−cs22ρw⋅g+Δpstrs+Δpstrtρw⋅g; [mH2O] |  | Hd = |
| Wymagana wydajność oraz całkowita wysokość podnoszenia pompy Hc dla zadanego przepływu (z równ. Bernoulliego) Q = Hc= Hp +Hd = |  |  |
| - Dobór pompy na podstawie katalogu: - marka ……….. - typ ………… - prędkość obrotowa n =………….obr/min - wydatek nominalny Qn =………….. m3/min - wysokość podnoszenia Hn =…………..m - moc nominalna Nn =…………..kW - NPSH=…………..m | Katalog firmy: Podać link do katalogu i załączyć wydruk specyfikacji dla dobranej pompy wraz z zaznaczonym punktem pracy. W przypadku modyfikacji punktu pracy poprzez zmianę obrotów, dobrać silnik wraz z falownikiem. |  |
| Obliczenie maksymalnej wysokości ssania pompy Hsmax=pdρw⋅g−pnasρw⋅g−hstrs−NPSHr [m H2O] | Hsmax= |  |
| Sprawdzenie warunku maksymalnej geometrycznej wysokości posadowienia pompy Hsmax≥(zp−zs) | Potwierdzić wysokość montażu dobranej pompy, skorygować dobór na pompę o mniejszym NPSH lub/i skorygować wysokość montażu pompy. |  |